“十三五”基础能力与校园建设规划

二O一六年十二月

目  录

第一章  学校概况	1

第二章  现有建设条件	2

一、学校自然条件	2

二、用地现状	2

三、路网结构及道路交通	3

四、建筑现状	4

五、运动场馆及设施	4

六、水暖电基础设施	4

第三章 “十二五”基建规划情况总结分析	5

一、“十二五”基建规划总体成效	5

二、“十二五”规划项目实施情况	5

三、基础设施建设	6

四、校园综合治理	6

五、存在的不足和遇到问题	6

第四章  学校事业发展规划	7

一、办学定位与目标	7

二、办学规模	7

三、师资队伍	8

四、学科建设	8

五、教育科技水平	8

六、社会服务水平	8

第五章  校园建设规划	9

一、规划思路	9

二、规划目标	9

三、规划原则	9

四、规划依据	9

五、分区规划	10

六、空间布局	11

第六章  “十三五”建设需求分析	11

一、确保基本办学条件改善的需求	11

二、服务国家战略重大科研基础设施建设的需求	12

三、实践教育基地建设的需求	12

第七章  “十三五”规划建设项目	13

一、新建项目	13

二、基础设施项目	16

三、旧楼改造项目	18

四、试验场站项目	19

五、西北农林科技大学西安研究院建设项目	20

第八章  发展存在的问题及对策	20

第九章  “十三五”规划预期效益	21

附件一“十三五”节能减排专项规划	22

附件二“十三五”建设校园绿化专项规划	33

附件三“十三五”图书馆建设与发展规划	36

附件四“十三五”校园稳定安全工作专项规划	40

附件五“十三五”场站用地建设规划	43

附件六“十三五”水电暖基础设施专项规划	48

附件七：主要办公楼宇供暖智能监控系统方案	61

前   言

合校15年来，学校各项事业取得了快速发展，办学基本条件也得到了极大地改善，校园建设规模和基本格局已初步形成，面对建设世界一流农业大学的战略目标，围绕学校事业发展、学科规划和综合改革方案，谋划“十三五”开篇布局成为当前学校的主要任务。

依据《教育部办公厅关于直属高校开展“十三五”基本建设规划编制工作的通知》﹝教发厅函（2015）54号﹞文件（以下简称“教发54号文”）的要求，从落实学校发展需求、加快推进校园建设出发，结合学校 “十三五”发展规划，编制本规划。

# 第一章  学校概况

西北农林科技大学是教育部直属全国重点大学，为国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一，也是全国设有研究生院的56所高校之一。

学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校。1999年9月，经国务院批准，由同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学。

西北农林科技大学建校80多年来，始终坚持“民为国本，食为民天”，以推进旱区农业发展为己任，为我国农业及农业高等教育事业的发展作出了重要贡献。一代又一代师生秉承“诚，朴，勇，毅”的校训，心怀社稷，情系苍生，承远古农神后稷之志，行当代“教民稼穑”之为。在“经国本，解民生，尚科学”的优良传统感召和传承下，多名蜚声海内外的著名农业科学家在校执教和从事科学研究，在各自的教学和研究领域为我国的农业科教事业做出了突出贡献。

学校现设有24个学院（系、部、所）和研究生院，学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、哲、史、医、教育、艺术等12个学科门类。设有65个本科专业，有植物病理学、土壤学、农业水土工程、临床兽医学、果树学、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理等7个国家重点学科和作物遗传育种、农业昆虫与害虫防治等2个国家重点（培育）学科，以及25个部省级重点学科；有2个国家重点实验室，1个国家工程实验室，3个国家工程技术研究中心，3个国家野外科学观测研究站，55个省部重点实验室及工程技术研究中心。有13个博士后流动站，16个博士学位授权一级学科，28个硕士学位授权一级学科。

“十二五”期间，专任教师数量达到2066人，其中两院院士2人、国家“千人计划”入选者7人、国家“青年千人”4人、“长江学者”特聘教授3人、讲座教授3人，“万人计划”入选者3人，国家“杰青”6人、国家“优青”1人，国家百千万人才工程入选者12人，教育部新世纪优秀人才71人；陕西省“百人计划”特聘专家18人，“三秦学者”特聘教授2人；学校特聘教授9人。专任教师中具有博士学位的比例达到61%，具有海外合作研究经历的比例达到66%。

学校现有全日制本科生21868人，各类研究生9216人，其中学历研究生7465人。建校80年来，学校毕业生遍布海内外，为社会累计培养输送本科以上专业人才13万名，有15位校友成为两院院士，为西北乃至全国农业现代化建设及农村经济社会发展做出了重要贡献。

西北农林科技大学在解放前已是一所在国内外具有重要影响的学校，建国后的五、六十年代经历了一个新的快速发展阶段。1999年以来，作为全国教育科技体制统筹改革的重要试验，合并后的西北农林科技大学迎来了大发展的辉煌时期。学校继承和发扬优良传统，坚持产学研紧密结合的办学特色，积极推进科教体制改革，各项事业均实现了历史性跨越式发展，已从以农为主的单科性大学发展为目前以农为特色，多学科综合协调发展的全国重点大学。当前，按照学校新的规划目标和战略思路，全校师生在落实科学发展观的基础上，提出了创建世界一流农业大学的历史性目标。

通过“十二五”期间的建设，学校教学和科研设施得到了极大改善、生活条件基本达标、公共保障系统得以全面提升、校园环境得以绿化美化、基础设施得到初步改造更新。在基本实现《“十二五”基本建设规划》基础上，本规划的制定，将对校园建设规划工作提出更高的要求，从而进一步有效地优化配置办学资源，使学校的各项需求和世界一流农业大学逐步接轨，把西北农林科技大学建设成独具特色、环境优美的现代化一流大学。

# 第二章  现有建设条件

## 一、学校自然条件

1、气候、气象

杨凌地区属中纬度温带大陆性季风半湿润气候，春暖多风，夏热多暴雨，秋凉多连阴雨，冬寒少雨雪。年平均气温12.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.4℃，最冷月和最热月平均气温分别为-1.3℃和26.7℃。年均降雨量633.7mm，年均蒸发量1529.6mm，年无霜期207天，年平均日照时数2512小时，最大积雪厚度23cm，最大冻土深度24cm。全年盛行风向为西风和西北风，年均风速2.0m/s。

2、水文

杨凌水资源较丰富，除天然降水外，主要包括地表水、地下水和调入水。地表水有：南面渭河，北面韦水河，东面漆水河，其中渭河年均流量为200 m3/s ,总径流量37亿m3 ，可利用水量为200万m3；调入水源有渭惠渠和高干渠，日供水量约1960 m3；全区地下水资源丰富，富存于砂、砂砾石和黄土结构中，特别是渭河一级阶地上，地下水埋深小于2m，水量丰富，易于开采，并且杨凌政府已启动了南山水库向杨凌调水项目，项目的建成将极大地改善杨凌现有的水资源条件。

3、地形、地质

杨凌地处渭河平原，学校北靠黄土高原，南临渭水，北高南低，海拔440-520m。以渭河二、三、四级阶地为主体，地貌分别为渭河冲积平原和河流阶地，地层表面为Q3-Q4黄土状粘土，具二级湿陷性，地基承载力大于1.5kg/cm2。土地肥沃，北部土层深厚，南部地下水位较浅，适宜进行农作物试验和各种农林水科学研究。

4、抗震

杨凌地区抗震设防烈度为8度。

## 二、用地现状

学校目前共有土地78宗，总面积56113亩。其中：杨凌区内土地面积7507亩，主要功能为主校区、水保所、林研所、水建学院、食品学院等校区； 杨凌区外土地面积48606亩，主要分布于省内各区县，功能为校外基地。“十二五”期间，学校新增土地面积为1178.75亩。

学校所有用地按产权和用途统计如下：

学校现有用地统计一览表（按产权和用途分列两表）       单位：平方米

学校位于陕西省西安市以西82公里的杨凌示范区，是杨凌农业高新技术产业示范区的重要组成部分。南起渭河之滨的水上运动场，北至韦水河南塬，东至董家村，西至法禧村。以陇海铁路线自然的将整个校区用地分成了南北两片，其中陇海线以北为北校区，包括北主校区、林研所校区、水保所校区、植物所校区（食品学院）；陇海线以南为南校区，包括南主校区、水科所校区（水建学院）、附属中学，其中只有南、北主校区为学生学习生活场所，植物所校区为食品学院办公及实验场所，水科所校区为水建学院办公及实验场所，其余校区由于远离主校区，只能作为后勤服务设施用地、教职工住宅用地及科研用地。

学校用地目前存在以下问题：

1、学校各类现状用地的分布范围广泛，用地使用性质复杂；

2、教学科研试验用地明显不足，缺口较大；

3、主校区用地与农用地犬牙交错，不利于使用管理；

4、主校区用地功能分区不清晰，难以很好控制校园的土地使用；

5、主校区被城市道路和铁路分割成七个相对独立的区域，布局分散，交通联系不畅；

6、主校区内目前有部分农用地，需要进行用地性质的变更。

## 三、路网结构及道路交通

学校用地呈南北向分布，由南北向的城市主干道——邰城路及西农路所串联，在北校区有孟杨路、高干渠路，康乐路和常乐路等四条道路对北校区形成东西向穿越及分割，南校区有陇海铁路、西宝中线、纬一路、西宝高速、城南路等对南校区形成东西向穿越及分割。在合校后的三次较大建设过程中，学校基于发展形成的历史过程和生态园林学校的建设理念，对学校原有路网格局未做大的改动调整。

学校现状路网及交通状况存在以下问题：

1、部分道路系统结构不完整，道路分级不明确；

2、校内道路断面形式单一且部分道路过窄，使用不便，人车分流不明确；

3、部分道路同建筑物的退让关系不明确；

4，校园路网结构同城市总体规划路网系统之间缺乏有机联系。

5，校园停车场形式单一，缺少系统研究设计，停车场面积严重不足，空间布局不合理、不均衡。

## 四、建筑现状

截止2015年，学校现有用房总建筑面积为1213163㎡，根据九二指标分类标准，统计如下：

| 合计 | 教室 | 图书馆 | 实验室实习场所及附属用房 | 风雨操场 | 行政用房 | 会堂 | 学生宿舍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1213163 | 78162 | 32906 | 189937 | 11484 | 81393 | 1433 | 286209 |
|  | 学生食堂 | 教工住宅 | 教工宿舍 | 教工食堂 | 生活福利及其他附属用房 | 专职科研机构用房 | 其它 |
|  | 30998 | 51755 | 19257 | 2142 | 62921 | 228437 | 136129 |

学校建筑现主要存在以下问题：

1、部分建筑布局散乱，影响整体空间布局和总体路网规划；

2、部分建筑质量较差，其中大部分位于围墙边界附近，且房舍多“年久失修”。

## 五、运动场馆及设施

1、运动场

篮球场47个，其中南校区14个，北校区33个；

排球场17个，其中南校区6个，北校区11个；

乒乓球台116个，其中南校区52个，北校区64个；

羽毛球场34个，其中南校区15个，北校区19个；

网球场21个，其中南校区10个，北校区11个；

足球场南北主校区各1个，400米标准塑胶田径场各1个。

2、运动设施

游泳池：南校区1个,北校区2个。

田径场：南北主校区各有1个。

体育馆1个，篮球馆1个，小球馆1个。

## 六、水暖电基础设施

1、给排水：通过十二五实施了市政给水进校园工程，关闭校内自备井，铺设市政给水引入管道5000米；更换各类给水管道约4000米，目前给排水工程基本改造到位。

2、供暖：十二期间实施供暖管道维修改造工程11项，目前将根据规划进一步进行供暖改造，达到杨凌区市政供暖的统一部署。

3、供电：杨凌区现有供电线网可满足学校的使用要求，十二五期间完成了南北校区中心配电室增容改造，新增变压器总容量26800KVA，学生公寓安装空调6887台，改造节能路灯1200余盏。

4、垃圾处理：学校校区内的生活建筑垃圾，经校区的环卫系统收集后，按杨凌区总体规划的要求，运送到相应地点后进行统一处理，基本完成垃圾集中收集、清理和运送。

# 第三章 “十二五”基建规划情况总结分析

## 一、“十二五”基建规划总体成效

十二五期间，基于“以人为本，注重生态、园林绿化和历史文脉”的规划理念，在传承和发展大学原有规划结构的基础上，按照学科将北校区建设为生命科学、食品工程、水利与建筑、理学生物、动物科学、动物医学、外语学院、人文、思政部、低年级基础教学主教学区，将南校区建设为农学、植保、资环、园艺、林学、风景园林、经管、成人教育培训、研究生培养、公共科研平台主教学区。规划已初见成效。

通过坚持可持续发展战略，综合考虑规划目标、功能布局、发展规模、道路系统、土地利用，空间安排、环境景观、地区交通和公用基础等设计因素，初步达到了“绿色校园”、“人文校园”和“数字校园”要求，工程建设、生态环境改造、景观绿化提升和基础设施建设都较为完善。专业相近的学院进行了集中布置，达到了优化组合、资源共享的目的。

通过以上建设，使校园布局进一步优化，交通进一步改善，环境进一步提升，基本达到了“十二五”规划制定的目标。

## 二、“十二五”规划项目实施情况

“十二五”规划建设项目11项，规划建筑面积24.73万平方米，完成八项，北校区动物实验中心、南校区幼儿园两项正在可研评审，水土保持综合实验楼未完成，计划列入“十三五”规划项目。具体详见下表。

“十二五”项目实施情况一览表

| 序号 | 项目 | 合计 | 实施情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十二五规划建设项目面积 | 247305 |  |  |
| 1 | 南校区农科楼 | 86700 | 完成 |  |
| 2 | 北校区食品楼 | 36298 | 完成 |  |
| 3 | 水土保持综合实验楼 | 10000 | 未完成 |  |
| 4 | 南校区文科楼 | 29262 | 完成 |  |
| 5 | 北校区动物实验中心 | 7400 | 正在可研评审 |  |
| 6 | 南校区外国专家公寓 | 7784 | 完成 |  |
| 7 | 南校区留学生公寓 | 25546 | 完成 |  |
| 8 | 青年教工周转房 | 21635 | 完成 |  |
| 9 | 北校区风雨操场 | 6894 | 完成 |  |
| 10 | 北校区16、17号学生公寓 | 19913 | 完成 |  |
| 11 | 南校区幼儿园 | 5873 | 正在可研评审 |  |

1、教学科研用房完成情况

“十二五”规划完成了北校区食品楼，南校区农科楼、南校区文科楼等三个学院楼项目建设，总建筑面积15.2万平方米，其中实验室实习场所及其附属用房增加3.41万平方米，学院办公用房增加1.41万平方米，科研用房增加10.38万平方米。

2、体育设施完成情况

新建了北校区风雨操场，总建筑面积0.69万平方米。

3、学生公寓完成情况

新建了北校区16、17号学生公寓、南校区留学生公寓，总建筑面积4.5万平方米。

4、后勤服务用房完成情况

新建了外国专家公寓、青年教工周转房，建筑面积2.94万平方米。

“十二五”建设项目的竣工交付，极大地缓解了学校面积紧缺问题，使学校8个学院搬入新建学院楼，学校学院布局调整基本到位，各学院之间的交流和资源共享得到了进一步的加强，进一步完善了学校硬件设施条件。

“十二五”项目分类实施情况一览表

## 三、基础设施建设

给排水方面，十二五期间实施了市政给水进校园工程，关闭校内自备井，铺设市政给水管道5000米；更换各类给水管道约4000米，维修改造了61栋楼的卫生间，并安装了节水设施，完成投资1431万元。

电气方面，完成了南北校区中心配电室增容改造，新增变压器总容量26800KVA，安装学生公寓空调6887台，改造节能路灯1200余盏，维修更换各类配电柜、电缆等，完成投资6686万元。

供暖方面，为实现集中供暖的目标，实施供暖管道维修改造工程11项，完成投资290万元。

## 四、校园综合治理

在南校区南界墙区域规划建设了全长1公里小秦岭绿化防噪林带，在新建农科大楼西侧规划建设了占地约100亩湿地公园，在北校区学生西区南侧规划建设了坡地公园，对新建楼宇周围进行了绿化美化，完成投资2556万元。

为改善校园停车环境，在北校区新建理科大楼北侧停车场、8号学楼西侧停车场、动科学院南侧停车场，在南校区新建农科大楼周边停车场，在文科大楼地下新建停车场，新建停车位1183个，完成投资775万元，使学校停车位数量达到1650个。

## 五、存在的不足和遇到的问题

1、部分学院布局仍未到位

“十二五”建设期间，学校对南北校区校园区位分布进行了明确。北校区基本形成一环内为公共教学区，一二环之间为教学办公区的格局。南校区基本形成一环内为校园主轴中心，一二环之间为公共教学区，二三环之间为学生生活区，三四环之间主要为附属设施区及绿化带的格局。

随着农科楼、食品楼、文科楼的建成，学校学院空间布局已基本形成，但仍未完全到位。尽快搬迁水建学院，使之与机电学院学科相互交融、资源共享是“十三五”的重要内容。

2、 建筑功能有待进一步拓展

学校长期以来满足基本办学条件的建设理念，造成了建筑、设施功能单一，公共区域使用功能有待进一步提升，充分拓展和挖掘建筑及设施的其它功能也成为下一步校园建设的重点方向。

3、 交通状况仍需改善

校园道路整体呈棋盘状结构，规整、通达性好，但重点教学科研区域因人流量短时聚集，已出现造成行车不畅和拥堵现象。

机动车集中停车场规模不足，沿路无序停放现象较为普遍。组织管理不足，且停车设施简陋，造成非机动车停车随意性强，校园角落长期可见废弃的自行车，影响校容校貌。此外，道路趣味性不足，人行道过窄，行道树种植方式有待改善，人行道系统设置方式、铺装样式单一。

4、水电暖设施问题仍突出

水方面存在问题主要包括：生活与消防用水合用，没有按功能区分敷设管网，存在消防隐患；部分建筑物水压不足；供水环网不闭合，缺少整体规划；部分区域供水管线布设不合理；部分区域管网敷设不到位；部分供水管网老化；供水计量设备、监测设备不足；目前部分区域存在排水系统不畅，雨水不能充分的利用等问题。

供暖方面存在问题主要包括：各校区热力设施建设时间差异大，热力管网没有长远规划，许多区域供暖负荷不断增加，造成末端和老楼宇供暖效果差；节能技术、设备和控制系统应用较少；不能分区分时供暖，大部分住宅楼暖气不能分户控制，造成能源浪费；各锅炉房所带的供热负荷和锅炉功率不成比例；智能化、信息化的楼宇供暖控制系统建设不足。

供电方面存在问题主要包括：电力设备利用率较低；缺少信息化、智能化监测、控制设备，管理难度较大。

# 第四章  学校事业发展规划

## 一、办学定位与目标

解决食物生产、资源利用与生态保育、区域发展、食品安全等重大科学与技术问题，是新时期学校的重要使命。构建与学校使命相适应的学科体系，促进干旱半干旱地区现代农业与经济社会发展，是新时期学科建设的总体目标。

完善学科布局，加快优势学科群建设。明确发展定位，实施分类建设是学校下一步办学目标。主要内容为加快建设一批国际知名国内领先的学科，巩固发展一批国内先进的学科，培育发展一批优势特色学科和基础与支撑学科。

## 二、办学规模

截止2014年，学校学生折算规模为29551人，其中本科生21827人，硕士生5478人，博士生1989人，留学生为166人。

截止2015年，本科专业65个；博士学位授权一级学科达到16个；硕士学位授权一级学科达到28个；专业学位授权点达到15个左右，涉及领域涵盖学校主体学科。

到2020年，本科专业稳定在70个左右；博士学位授权一级学科达到16个，硕士学位授权一级学科达到30个。在校本科生规模控制在20000人以内,硕士研究生规模达到8000人，博士研究生规模达到2300人，学历留学生规模达到700人。

## 三、师资队伍

到2020年，全校教职工总数控制在4700人左右，其中专任教师达到2500人、专职科研推广人员200人、实验技术人员340人、管理人员800人。专任教师中具有博士学位的比例达到80%以上，具有海外学习经历的比例达到80%以上，外籍教师达到200人。新聘教师中具有海外博士学位或具有三年以上海外科研经历的比例达到30%。新增两院院士2人，力争国家“千人计划”、“青年千人计划”入选者达到40人，“长江学者”特聘教授、“长江学者”青年学者、国家“杰青”、国家“优青”达到30人。

## 四、学科建设

到2020年，植物保护、农业工程、林学、农业资源与环境等2-3个学科率先成为国际知名国内领先；

作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、食品科学与工程、农林经济管理、生物学、生态学等5-8个学科成为国内先进；

农业科学、植物学与动物学、环境科学与生态学、工程学、生物学与生物化学、化学、微生物学、分子生物学与遗传学等6-8 个学科领域进入ESI全球排名前1%。

## 五、教育科技水平

到2020年，当年到位科研经费达到6-8亿，其中国家科技重大项目1亿元，国际科技合作项目2000万元，国家基金项目3000万元，人文社科项目500万元，科技推广项目4000万元，横向项目3000万元。累计获批国家奖5-6项（主持2-3项，参与3项），推荐国家奖励的储备成果中，有13项较为成熟，累计获批省部级奖励一等奖12-15项（主持12-15项）。

到2020年，第一署名单位当年收录2000-2200篇，累计审（鉴、认）定动植物新品种100-120个（国审品种5-8个），累计获批国家授权发明专利800件，争取当年获批国家自然科学基金200项。

争取获批自然基金委创新研究群体项目1项，新增国家重点（工程）实验室1-2个，国家工程（技术）研究中心1 个，国家协同创新中心1个。

基于ESI数据分析，到2020年学校科研质量和学科竞争力有显著提升，与对比高校的差距在逐步缩小，学校近年来发文数量和质量快速提升，为“十三五”更多学科进入ESI奠定很好基础。预计6-8 个学科领域进入ESI全球排名前1%的目标可以实现，工程学、化学将最先进入，随后将是环境科学与生态学、生物学与生物化学，农业科学学科将进入前1‰。

## 六、社会服务水平

到2020年，将10个左右的核心试验示范站建成为区域产业技术创新中心、技术辐射中心、创新创业教育基地、国际合作交流平台，全面实现科学研究、技术推广、人才培养、国际合作交流“四位一体”的建设目标。学校科技成果在西北地区农业主导产业的技术覆盖率达到60％以上，支撑引领3-5个产业居国内领先。拥有国家产业技术体系首席专家、岗位科学家、试验站站长以及陕西省产业技术体系首席专家70人以上。建成具有重要影响的新型特色智库，提出具有重要影响的决策咨询报告20篇以上。建成国内一流水平的农民发展学院和农业农村干部学院，将学校博览园建成国家一级博物馆。

建立一支结构合理、精干高效的推广队伍。学校推广队伍稳定在200人左右，其中专职科研推广型教师150人，多学科参与人员150人，力争科研推广型教师二级岗达到2-3人，三级岗位8-10人。地方政府参与人员稳定在1000人左右。新增产业体系岗位科学家、综合试验站站长5-10人。

科技创新和推广服务能力显著提升。争取科技推广经费达到2亿元，其中，国家专项经费3500万元，省部级科技推广项目1.33亿元，地方（政府、企业、协会等）横向经费3200万元。农作物新品种转化率达到50%以上，其中小麦、玉米、油菜等主要农作物新品种转化率达到80%。专利及其他科技成果转化率较“十二五”提高50%。

打造农业农村干部培训品牌。到2020年，各类培训每年达16000人以上，办学总收入达到4000万元；增加省部级培训基地5个，地市基地10个；成人函授学历教育招生区域扩展至20个省区，在籍学生保持在15000人。

全面实现博物馆数字化，科普教育功能更加突出。到2020年，入园参观学习人数突破20万人/年，科普活动受益人数突破40万人/年；争取博览园免费向社会开放，争取通过国家二级博物馆评估，争创国家一级博物馆。

# 第五章  校园建设规划

## 一、规划思路

从学校的历史、现状及发展需求等设计条件出发，结合学校自身的特点，坚持可持续发展战略，综合考虑规划目标、功能布局、发展规模、道路系统、土地利用，空间安排、环境景观、道路交通和公用基础等设计因素，进一步“加强南北两个主校区建设，构成网络联接的空间结构”，规划和建设具有一流功能和一流环境的“绿色校园”、“人文校园”和“数字校园”。

## 二、规划目标

随着校园建设从规模扩张逐步向内涵式发展转变，面对新目标和新要求，校园建设除了存在教学科研用房不足、基础设施陈旧等问题外，更主要的问题是如何进一步优化校园用地和空间布局，明确功能定位，提高资源利用率，为十年追赶期奠定基础，为创建世界一流农业大学提供支撑保障能力，具体包括理清校园规划层次、调整用地布局和建筑功能结构、完善校园设施功能、塑造校园风貌特征、改善校园交通环境、提升校园建设品质、丰富校园文化内涵、引导校园发展建设、促进校园持续发展。

## 三、规划原则

校园规划基于以下理念和原则：

一是传承校园历史，突出农林特色；

二是明确功能分区，优化配置资源；

三是有利于促进学科群整合，有利于人才培养和科学研究；

四是以人为本，便利师生员工的工作、学习和生活；

五是着眼未来，为学校提供比较长远的发展空间。

## 四、规划依据

1、《教育部办公厅关于直属高校开展“十三五”基本建设规划编制工作的通知》【教发厅函（2015）54号】

2、《普通高等学校建设规划面积指标》（1992年）；

3、《全国普通高等学校编制管理规程草案》（1998年）；

4、《陕西省城市规划管理技术规定》（2008 年）；

5、《西北农林科技大学总体发展战略规划（2006-2020）》；

6、《西北农林科技大学校园规划方案》（2010年1月）

7、《西北农林科技大学“十三五”发展规划》；

8、西北农林科技大学综合改革方案；

9、西北农林科技大学校园规划会议纪要；

10、《西北农林科技大学总体发展战略规划》（2010-2020年）；

11、《西北农林科技大学综合改革方案》（2014-2018年）；

12、《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知[教体艺厅2004]；

13、其它相关的设计法规。

## 五、分区规划

学校目前共有土地78宗，总面积56113亩。其中：杨凌区内土地面积7507亩，主要功能为主校区、水保所、林研所、水建学院、食品学院等校区； 杨凌区外土地面积48606亩，主要分布于省内各区县，功能为校外基地。

校外场站方面，大部分用地规划均保持现状，咸阳市秦汉新城置换试验地1000亩调整为建设用地，规划为西安研究院；农一站和曹新庄实验基地规划为国内领先的标准化实验基地。杨凌区范围内校园用地有三处需要调整：第一处为原水建学院用地，水建学院搬迁至北校区后，其原有用地将分为两部分，西侧约30亩拟调整为附属中学用地，用于满足附属中学用地需求，东侧129亩拟调整创新实验中心，用于创新实验大楼、新农村发展研究院及大学科技园用地；第二处为原食品学院，食品学院搬迁至北校区后，原有用地拟规划为引进人才公寓区；第三处为林研所用地，该用地由于市政道路的规划，需拆除出版社楼，该用地不做新的规划，目前作为住宅用地。

南北校区围墙内目前有部分农用地，北校区190亩，南校区83亩，需要进行用地性质的变更，另外学校准备通过征地使校园用地规整化，四周边界达到城市道路，北校区一期计划征地97亩，位于校区西北角。

| 杨凌区内教学、办公、家属院等占地17宗共4658.79亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 宗地名称 |  | 使用单位 |  | 宗地位置 |  | 宗地亩数 |  | 类型 |  | 土地证取得时间 |
| 1 | 北主校区 |  | 校园用地 |  | 北校区 |  | 1939.03 |  | 科教用地 |  | 待办理 |
| 2 | 南主校区 |  | 校园用地 |  | 邰城路中段路西 |  | 1847.18 |  | 科教用地 |  | 待办理 |
| 3 | 北校区西南住宅区 |  | 职工住宅 |  | 北校区 |  | 42.36 |  | 科教用地 |  | 2010年 |
| 4 | 新农村家属院 |  | 职工住宅 |  | 北校区 |  | 39.74 |  | 科教用地 |  | 2013年 |
| 5 | 北校区公墓 |  | 集体公墓 |  | 东卜村 |  | 11.85 |  | 丧葬用地 |  | 2010年 |
| 6 | 畜牧站丁字路 |  | 公用 |  | 西农路中段路西 |  | 2.07 |  | 科教用地 |  | 2010年 |
| 7 | 水保所办公区 |  | 水保所 |  | 西农路中段路东 |  | 86.4 |  | 科教用地 |  | 2010年 |
| 8 | 水保所、植物所住宅区 |  | 职工住宅 |  | 西农路中段路东 |  | 87.78 |  | 科教用地 |  | 2011年 |
| 9 | 食品学院办公区 |  | 食品学院 |  | 西农路中段路西 |  | 39.47 |  | 科教用地 |  | 2010年 |
| 10 | 畜牧站住宅区 |  | 职工住宅 |  | 原畜牧站 |  | 19.92 |  | 科教用地 |  | 2010年 |
| 11 | 宝石射孔厂 |  | 合作经营 |  | 原畜牧站 |  | 12.58 |  | 科教用地 |  | 抵押 |
| 12 | 水科所住宅区 |  | 职工住宅 |  | 渭惠路 |  | 15.14 |  | 科教用地 |  | 2011年 |
| 13 | 体育馆 |  | 后勤管理处 |  | 邰城路中段路东 |  | 74.91 |  | 科教用地 |  | 2011年 |
| 14 | 水建学院办公区 |  | 水建学院 |  | 神农路中段路北 |  | 162.7 |  | 科教用地 |  | 2011年 |
| 15 | 林学院住宅区 |  | 职工住宅 |  | 邰城路中段路东 |  | 113.65 |  | 科教用地 |  | 2011年 |
| 16 | 高新中学 |  | 高新中学 |  | 神农路中段路北 |  | 100.46 |  | 科教用地 |  | 待办理 |
| 17 | 林科院校区 |  | 资产公司 |  | 杨凌区姚安村 |  | 63.55 |  | 科教用地 |  | 2010年 |
| 共17宗 |  |  |  |  |  |  | 4658.79 |  |  |  |  |
| 杨凌区内教学及科研试验地13个占地13宗共2848.32亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 宗地名称 | 使用单位 |  | 宗地位置 |  | 宗地亩数 |  | 类型 |  | 土地证取得时间 |  |
| 1 | 国家黄土肥力监测站 | 资环学院 |  | 杨陵区五泉镇 |  | 34.65 |  | 试验用地 |  | 2007年 |  |
| 2 | 官村试验地 | 农学院 |  | 杨陵区大寨乡 |  | 29.97 |  | 试验用地 |  | 2007年 |  |
| 3 | 农药教学实习基地 | 植保学院 |  | 杨陵区工业园区 |  | 17.50 |  | 工业用地 |  | 2007年 |  |
| 4 | 二支渠北试验地 | 农学院 |  | 杨凌二支渠北 |  | 102.21 |  | 试验用地 |  | 2010年 |  |
| 5 | 二支渠南试验地 | 园艺、节水等 |  | 杨凌二支渠南 |  | 586.3 |  | 试验用地 |  | 2010年 |  |
| 6 | 杜寨新征地1 | 节水试验 |  | 孟杨路北 |  | 11.95 |  | 试验用地 |  | 待办理 |  |
| 7 | 杜寨新征地2 | 农学院 |  | 孟杨路北 |  | 27.1 |  | 试验用地 |  | 待办理 |  |
| 8 | 教学试验苗圃 | 林学院 |  | 杨凌李邰乡 |  | 215.98 |  | 试验用地 |  | 2007年 |  |
| 9 | 农三站试验基地 | 动科学院 |  | 揉谷乡石家村 |  | 428.06 |  | 试验用地 |  | 2005年 |  |
| 10 | 西北水土保持研究所（揉古乡试验地） | 水保所 |  | 揉谷乡石家村 |  | 273.89 |  | 试验用地 |  | 2000年 |  |
| 11 | 土肥所专用肥厂 | 资环学院 |  | 揉谷乡商品街路西 |  | 3.22 |  | 试验用地 |  | 1999年 |  |
| 12 | 新天地 | 资产公司及园艺学院 |  | 邰城路西 |  | 238.74 |  | 酒店及试验用地 |  | 待办理 |  |
| 13 | 曹新庄新征试验地 | 学校 |  | 曹新庄 |  | 878.75 |  | 试验用地 |  | 待办理 |  |
| 共13宗 |  |  |  |  |  | 2848.32 |  |  |  |  |  |

| 杨凌区外教学及科研试验地25个占地48宗共48606.7亩 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 宗地名称 | 使用单位 | 宗地位置 | 宗地亩数 | 类型 | 土地证取得时间 |
| 1 | 西安办事处 | 西安办事处 | 西安市碑林区东羊市6号 | 1.24 | 建设用地 | 2002年 |
| 2 | 陕西省果树研究所（所部） | 园艺学院 | 陕西省西安市雁塔区东仪路20号 | 14.89 | 建设用地 | 2004年 |
| 3 | 白水苹果试验站 |  | 陕西省白水县杜康镇 | 113.12 | 试验用地 | 2004年 |
| 4 |  |  | 陕西省白水县杜康镇 | 45.5 | 试验用地 | 待办理 |
| 5 | 西乡茶叶示范基地 | 园艺学院 | 西乡县 | 145.00 | 试验林地 | 2006年 |
| 6 | 眉县猕猴桃试验站 |  | 周至县竹屿乡 | 371.80 | 试验用地 | 2006年 |
| 7 |  |  | 眉县青化乡 | 256.99 | 试验用地 | 2008年 |
| 8 |  |  | 眉县青化乡（站部） | 60.00 | 试验用地 | 2008年 |
| 9 |  |  | 眉县青化乡 | 231.39 | 试验用地 | 2008年 |
| 10 |  |  | 眉县青化乡 | 51.87 | 试验用地 | 2009年 |
| 11 | 合阳旱农试验站 | 资环学院 | 合阳县甘井镇 | 100.00 | 试验用地 | 2004年 |
| 12 |  |  | 合阳县甘井镇 | 5.00 | 试验用地 | 2004年 |
| 13 |  |  | 合阳县甘井镇 | 5.00 | 试验用地 | 2004年 |
| 14 | 合阳葡萄试验站 | 葡萄酒学院 | 合阳县坊镇渤海村 | 9.97 | 试验用地 | 2009年 |
| 15 | 陕西省蚕桑丝绸研究所 | 动科学院 | 周至县城（所部） | 132.66 | 试验用地 | 2006年 |
| 16 | 安康水产试验站 |  | 安康市 | 60.14 | 试验用地 | 2007年 |
| 17 | 周至渭河试验站 | 林学院 | 陕西省周至县富仁乡 | 824.52 | 试验林地 | 1995年 |
| 18 | 山阳县核桃、板栗科技示范基地 |  | 山阳县 | 20.94 | 试验用地 | 2007年 |
| 19 | 安康试验站 |  | 安康县万春寺 | 373.90 | 试验林地 | 1988年 |
| 20 | 清涧县红枣科技示范基地 |  | 清涧县 | 28.00 | 试验用地 | 2007年 |
| 21 | 周至试验站 | 场站中心 | 周至县富仁乡渭中村 | 807.684 | 试验用地 | 2006年 |
| 22 | 咸阳试验站 | 场站中心 | 咸阳窑店（所部） | 47.52 | 建设用地 | 2007年 |
| 23 |  |  | 咸阳市毕塬路副11号（咸阳市家属区） | 4.71 | 建设用地 | 2000年 |
| 24 |  |  | 咸阳市渭城区窑店村祖代蛋鸡场 | 30.74 | 试验用地 | 1999年 |
| 25 |  |  | 咸阳市秦汉新城置换试验地 | 300.0 | 试验用地 | 待办理 |
| 26 | 三原试验站 | 场站中心 | 泾阳县 | 1.69 | 试验用地 | 2008年 |
| 27 |  |  | 泾阳县 | 71.82 | 试验用地 | 2008年 |
| 28 |  |  | 泾阳县 | 779.19 | 试验用地 | 2008年 |
| 29 |  |  | 泾阳县 | 516.66 | 试验用地 | 2008年 |
| 30 |  |  | 泾阳县 | 34.49 | 试验用地 | 2008年 |
| 31 |  |  | 三原县城家属院 | 3.54 | 建设用地 | 1999年 |
| 32 | 米脂试验站 | 场站中心 | 米脂县（远志山试验地） | 71.00 | 试验用地 | 2009年 |
| 33 |  |  | 米脂县（家属区） | 1.99 | 建设用地 | 2009年 |
| 34 |  |  | 米脂县（陈家山试验地） | 124.40 | 试验用地 | 2009年 |
| 35 |  |  | 米脂县北门川治黄东路（门前试验地） | 10.50 | 试验用地 | 1997年 |
| 36 |  |  | 米脂县北门川治黄东路（所部） | 15.57 | 建设用地 | 1990年 |
| 37 | 火地塘教学试验林场 | 场站中心 | 宁陕县城关镇寨沟村 | 30554.85 | 试验林地 | 2003年 |
| 38 |  |  |  | 11039.94 | 试验林地 | 待办理 |
| 39 | 乾县试验站 | 农学院 | 乾县吴店乡三合村（站部） | 9.91 | 建设用地 | 1987年 |
| 40 |  |  | 陕西省乾县吴店乡枣树渠村（试验地） | 850.00 | 试验用地 | 1988年 |
| 41 | 太白锈病试验站 | 植保学院 | 太白县咀头镇方才关村组 | 4.57 | 建设用地 | 1992年 |
| 42 | 汉中试验地 | 生命学院 | 南郑县中所乡中所村 | 10.01 | 试验用地 | 1991年 |
| 43 | 长武试验站 | 水保所 | 长武县丁家镇十里铺村 | 21.03 | 试验用地 | 2003年 |
| 44 |  |  | 长武县洪家乡王东村 | 19.00 | 试验用地 | 1996年 |
| 45 |  |  | 长武县洪家乡王东村 | 20.00 | 试验用地 | 1996年 |
| 46 | 安塞试验站 | 水保所 | 安塞县郝家窑（山地） | 306.0 | 试验用地 | 待办理 |
| 47 |  |  | 安塞县墩滩（站部） | 14.66 | 建设用地 | 待办理 |
| 48 |  |  | 安塞县石窑沟川地 | 83.3 | 试验用地 | 待办理 |
| 共48宗 |  |  |  | 48606.7 |  |  |

## 六、空间布局

按照学科群布局规划，明确功能划分，北校区规划为生命科学、食品工程、水利与建筑、理学、动物科学、动物医学、人文、外语系、思政部、低年级基础教学主教学区；南校区规划作为农学、植保、资环、园艺、林学、风景园艺、经管、成人教育培训、研究生培养、公共科研平台主教学区。此外，搬迁后原学院楼及其它遗留旧楼进行功能性改造，另作他用。

为使校园规划层次更为清晰，北校区进一步建设以3号楼、图书馆、8号楼至理科楼的“主轴线”，对校园院落明确内涵，提升品质，完善区域功能；规划拓展图书馆至学生活动中心东西轴线，加大功能性建筑和宜人景观的建设；南校区进一步建设大门至西大门“主轴中心区”。

# 第六章  “十三五”建设需求分析

## 一、确保基本办学条件改善的需求

根据92指标计算，并以国有资产交付面积统计，学校目前基本建设规模仍存在542917平方米的缺额面积，各项缺额详见下表(本表未统计在建面积)。

学校建筑面积缺额情况一览表（单位：平方米）

| 项目 | 教室 | 图书馆 | 本科实验室 | 风雨操场 | 会堂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校应有面积 | 77881 | 70632 | 353892 | 35373 | 40337 |
| 学校现有面积 | 78162 | 32906 | 148048 | 5477 | 1433 |
| 缺额面积 | -281 | 37726 | 123376 | 23889 | 33052 |
| 项目 | 学生宿舍 | 学生食堂 | 教工食堂 | 教工住宅 | 科研面积 |
| 学校应有面积 | 307440 | 40337 | 8934 | 173977 | 397827 |
| 学校现有面积 | 266781 | 30998 | 2142 | 31849 | 121441 |
| 缺额面积 | 21231 | 9339 | 6792 | 122222 | 165290 |

其中缺额较大的是图书馆（缺额37726平方米），本科实验室（缺额123376平方米），科研面积（缺额165290平方米），风雨操场（缺额23889平方米），会堂（缺额33052平方米），学生宿舍（缺额21231平方米），教工住宅（缺额122222平方米），应予以补充建设。

如果将学校校外所有农学科研推广基地也算作农学专门实习场地，仍缺少其用地5726亩，而且由于这些基地主要定位是为科研、推广服务，目前基础条件也无法满足学生的教学实习的需要，如要满足这一需求也需增加相应的建设投入，而且运行成本也非常高，因此学校需新征一定数量教学试验用地，以改善目前农学专业专门实习基地严重不足问题。

因此，本次十三五规划中大部分项目应该基于缺额项目立项，十三五拟建项目北校区图书馆、南校区游泳馆、小球馆、南校区学生公寓、水建学院楼及试验大厅、林业工程楼等均是如此。

## 二、服务国家战略重大科研基础设施建设的需求

根据学校规划委员会和“十三五”建设规划编制工作会议精神，本着既考虑学校目前各院系科研用房实际需求，又考虑服务国家创新驱动和“一带一路”等大型战略目标。现提出“十三五”期间学校科研用房的需求分析。

当前存在问题：

1、大部分院系没有建立起真正能够资源共享的学科科研大平台；

2、研究生、有科研项目的青年教职工目前科研用房不足；

3、学校“十三五”期间引进的“千人计划”、“长江学者”及特聘教授等高层次人员无法解决科研用房问题；

4、部分实质性运作的省部级科研基地没有专用科研用房。

以上人员科研用房面积按校国资[2013]389号文件配置标准测算，科研用房核定以使用难以很好面积90平方米的房间为基本单元。计算标准如下：

| 科研人员类别 | 核定标准（个）（1个标准实验室按90平方米测算） |
| --- | --- |
| 院士 | 5 |
| 千人计划、青年千人、特聘教授 | 5 |
| 长江学者、杰青、二级教授 | 2.5 |
| 三级教授 | 1.5 |
| 四级教授 | 1 |
| 副教授 | 0.5 |
| 中级 | 0.25 |

根据以上标准，现计算出各学院十三五期间科研用房面积缺额，共计55653.5平方米。详见下表：

|  | 各类测算面积合计（m2) | 现有使用面积（m2) | 需求差额（m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 科研用房合计 | 101362.5 | 45709 | 55653.5 |

另有一部分需要引进高端人才的科研用房缺额，详见下表：

| 序号 | 引进人员类型 | 数量 | 科研实验室配置数量（个） | 实验室面积标准（m2） | 科研用房需求（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端人才（含院士、千人、长江学者、特聘、杰青等） | 77 | 1.5 | 90 | 10395 |
| 2 | 青年英才 | 205 | 1 | 90 | 18450 |
| 需求合计 |  |  |  |  | 28845 |

注：1、高端人才科研用房配置按照学校公用房分配使用办法中三级教授标准进行测算。

2、青年英才科研用房配置按照学校公用房分配使用办法中四级教授标准进行测算。

综上，“十三五”期间，科研用房总需求额为84415.5平方米（使用面积）。其中南校区33720平方米，北校区50695平方米，水保所和水建学院按在北校区统计，“十三五”引进人才需求总面积暂按南北校区各一半分配。

为了实现学校引进人才，提升科研能力的需求和服务国家重大科研基础设施建设的需要，“十三五”项目中有很大必要加强科研用房的建设，如拟建项目中南校区科研楼、农民发展学院、干旱模拟大厅、水保所实验楼等项目均是如此。

## 三、实践教育基地建设的需求

2015年3月23日，《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》。为进入创新型国家行列提供有力保障；创新驱动发展战略真正落地。

为了更好地落实践教育基地建设的任务，更好地为学生服务，基于人才培养的需求分析，学校学生实践基地用房有较大需求，因此“十三五”项目中提出规划建设创新实训中心、粮食及园艺作物试验示范园等一系列配套项目，为农科方面创业人才和学子提供更加完善的实践平台，践行学校培养人才驱动创新的布局目标。

# 第七章  “十三五”规划建设项目

## 一、新建项目

根据92指标计算，学校目前缺额面积达542917平方米，主要表现在教学科研用房、图书馆、学生宿舍等。以“十三五”规划目标和思想为指导，以满足现实需求为依据，以缺额指标为标准现计划新建以下工程项目。

1、南校区农民发展学院

农民发展学院承担着全国重点建设职业教育师资培训基地、中央农业干部教育培训中心西北农林科技大学分院、陕西省干部教育培训西北农林科技大学基地的教育教学业务，是全国中等职业学校教师在职攻读硕士学位的十三个试点之一，是全国计算机等级考试考点之一。新农村建设、农业产业化与农村社会经济发展、农业经济与管理、现代农业科技、生态环境与可持续发展类等非学历培训项目40余种，为社会输送职业教育、成人教育类毕业生以及农村干部学员近5万人。现有的农民发展学院由办公楼改造而成，总建筑面积3600平方米。

随着当前干部教育培训的教学方式不断改革创新，学校在长期的实践中也总结出了专题讲授、研讨交流、案例教学、现场教学、经验交流、成果分享“五元一体”的教学模式。为了更好地对接国家重大战略，更好的为农村培养技术人才与管理人才，更好的服务于农村、服务于农民、服务于农业，学校计划在南校区东南角新征地规划农民发展学院。

干部培训中心主要分为学习、住宿、餐饮三大功能区。食宿条件是培训活动的重要组成部分，但住宿、餐饮与具体的教学活动又有所区别。因其功能的不同，建筑结构和样式上也有所区别。因此，培训楼应按照教学、住宿、餐饮三大功能模块分别建设，要互相连通又相对独立。参考其它干部学院同期培训人数、教室、研讨室、餐厅及床位需求，学校计划按照同期培训500人的需求进行建设，包括宿舍楼,教学楼,餐厅等建筑设施，合计规划建筑面积38000平方米，计划投资24001万元。

2、北校区图书馆

学校图书馆现由北馆、南馆、水保所专业分馆三部分组成，总面积32104平方米，阅览席位2964个。教育部《普通高等学校建筑面积指标》要求，综合大学图书馆面积的标准为“学生当量面积应为2.03平方米”。 根据这一标准，学校图书馆馆舍面积应为6.0万平方米以上，缺少3.77万平方米，缺口面积达47%以上。为减少图书馆缺额面积，在北校区大学生活动中心东南侧规划图书馆，能够满足2万余名学生及3千余名教师的使用需求；可容纳纸质文献总量250万册，阅览位4500个，功能包含学术报告区、主服务区、读者休闲阅读区、信息共享服务区、次服务区、办公区等。

计划建设五层建筑，其中地下一层：停车区、中心仓库、设备用房和特藏书库、密集书库及储藏室等。

地上一层：学术报告厅(含贵宾厅、配套房等)、展览区、多功能厅、培训室、文献检索课教室、书店、咖啡屋、自修室、电子阅览室、业务工作间库房、采编部图书接收仓库、建筑辅助和设备用房、监控中心(夜间值班室)。

地上二层：门卫、接待室、门厅展示区、读者接待与服务中心、参考咨询服务区、图书藏借阅一体区(2层以上)、自助借还书区、自助查询检索区、自助存包服务区、读者新设备设施及服务新项目体验区和体验空间、建筑辅助和设备用房。

地上三层：图书藏借阅一体区、自助查询检索区、工作人员的工作区、业务工作间、多个研习间和小型研究室、建筑辅助和设备用房。

地四层：图书藏借阅一体区、农大文库、图书加工及修补以及行政、业务办公区、办公室、会议室、档案室、职工活动中心、建筑辅助和设备用房等。

规划建筑面积45000平方米，计划投资27900万元，同时将北校区原图书馆（6695平方米）、北校区扩建图书馆（8628平方米）改为教室,图书馆面积实际增加29677平方米,不超缺额面积。将北校区原3号教学楼改为校史馆、校基金会用房。

3、大学生发展中心

为更好的向学生提供一站式服务，加强学生工作，团委工作，现准备规划大学生发展中心。功能包括学生团体活动、学生的心理辅导、招生咨询、团委宣传、社团指导、就业服务等功能。计划在北校区大学生活动中心东侧规划大学生发展中心，规划建筑面积18000平方米，计划投资11160万元。

4、水保综合实验大楼

根据之前十三五需求分析的结果，“十三五”期间，科研用房使用面积总需求额为84415.5平方米，学校科研用房极其的短缺，制约了教学的开展和实验研究。水土保持与有限水资源高效利用是我国西北干旱半干旱地区生态环境建设和提高农业综合生产能力、保障区域粮食安全的关键，也是学校重点院所。为解决水土保持科研面积紧缺问题，加大水土保持研究生培养力度，计划在北校区水保所用地内新建水保综合实验大楼，规划建筑面积12606平方米，计划投资6467万元。

5、北校区水建学院楼及试验大厅

目前水建学院办公区位于原水科所校区，一、二年级本科生在北校区，三四年级本科生在南校区，非常不利于管理及教学安排,随着学校学院布局调整,其它学院已全部调整到位，只有水建学院仍远离南北主校区，还未进行搬迁调整，根据学校总体规划，计划将水建学院搬迁至北主校区，按照学院群落规划，整合学院用地，加强学院之间的资源共享和空间联系，在机电学院西侧新建水建学院楼及试验大厅。

水建学院现有建筑面积3.29万平方米，根据人事处2015年测算水建学院编制人数为240人，其中教师岗位180人，其它专业技术岗位40人，管理岗位14人，工勤岗位6人，按校国资[2013]389号文件配置标准测算，水建学院应有建筑面积36606平方米，在机电学院西侧规划水建学院楼及试验大厅45000平方米，计划投资24083万元。

| 水利与建筑工程学院2015年规划使用面积表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 人员名单 | 人数 | 人均行政办公面积 | 人均科研办公面积 | 人均科研实验面积 | 行政办公面积 | 科研办公面积 | 科研实验室面积 | 教学实验室面积 | 合计面积 | 备注 |
| 1 | 教师 | 二级教授 | 10 |  |  | 225 |  |  | 7820 |  |  |  |
| 2 |  | 三级教授 | 15 |  |  | 135 |  |  | 7820 |  |  |  |
| 3 |  | 四级教授 | 26 |  |  | 90 |  |  | 7820 | 7329 | 36606 | 教学面积按现有面积计算。 |
| 4 |  | 副教授 | 62 |  |  | 45 |  |  | 2790 |  |  |  |
| 5 |  | 中级 | 90 |  |  | 22.5 |  |  | 2025 |  |  |  |
| 6 |  | 初级 | 17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 | 管理 | 正处 | 1 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 副处 | 2 | 12 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 科级以下 | 11 | 8 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工勤 |  | 6 | 8 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 11 | 硕士生 |  | 220 |  | 2.5 |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 12 | 博士生 |  | 52 |  | 5 |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 13 | 博士后 |  | 2 |  | 7 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 489 |  |  |  | 178 | 824 | 28275 |  |  |  |

6、5号教学楼改扩建工程

5号教学楼地处我校北校区中心区，是学校本科生主要教学用房。由于房屋修建时间久远，设计标准较低，在2008年地震中受到严重损害，出现了危楼迹象。学校规划将其拆除进行改扩建。规划建筑面积8000平方米，计划投资3600万元。

7、南、北校区科研楼

依据第十三五科研用房的缺额分析，“十三五”期间，科研用房总需求额为84415.5平方米（使用面积），其中南校区33720平方米，北校区50695平方米，为落实学校引进人才，打造校级科研平台的发展目标，计划南校区在科研主楼西侧新建南校区科研楼，规划建筑面积40000平方米，计划投资22000万元，计划在北校区原人文学院楼西侧新建北校区科研楼，规划建筑面积50000平方米，计划投资27500万元。

8、南校区运动馆

据新的修订指标，体育场馆面积为生均1.05㎡，按照教育部核定的学校学生人数，学校应有面积为35373㎡，风雨操场缺额23889平方米。面积的缺少，特别是室内游泳池的缺失，严重制约学校体育教学的开展，影响学生体育锻炼，限制了学校体育活动的进一步发展。为改善学生文体活动场所，在南校区四季广场西侧规划南校区运动馆，建筑面积15000平方米，计划投资7050万元，包括1个室内标准游泳馆，12个室内羽毛球场、1个室内网球场及部分室内乒乓场。

9、南、北校区学生公寓

按照教育部2001年2月12日印发的《关于大学生公寓建设标准问题的若干意见》（教发[2001]12号）文件的要求，本科生生均建筑面积8㎡；硕士生生均建筑面积12㎡；博士生生均建筑面积24㎡，学校学生宿舍缺少4.43万平方米。若按照“四、二、一”（本科生四人一间，硕士生二人一间，博士生一人一间，下同）的标准核算，学校需增加的学生宿舍2675间，需增加学生公寓面积64200㎡。

“十三五”期间，规划在北校区建设学生公寓20000㎡，估算投资7400万元，在南校区建设学生公寓20000㎡，估算投资7400万元，共计1.48亿元。

10、北校区干旱模拟大厅

“植物生境大型模拟系统”是在现有人工气候室等生境模拟系统发展趋势的基础上提出的，不仅配备有CO2发生与控制器、降雨模拟系统、土壤水肥控制系统、自然风模拟系统、监测与控制系统，还具备干旱生境、温室效应生境、荒漠生境、湿寒多变生境等植物生长逆境的专门模拟系统和功能，从模拟规模、控制精度、可控环境因子数量等方面都高于目前国外的大规模人工气候模拟室，更完全不同于目前国内采用的盆栽、生长箱等实验设施。

随着科学研究的日益深入及对植物生境研究中复杂性和系统性问题的高度关注，已有的国内外设施基本不能满足未来科学研究的需要，急需在硬件条件方面有所创新。现计划在北校区孟杨路以北新建干旱模拟大厅，规划建筑面积20000平方米，计划投资15710万元。

建成后的“植物生境大型模拟系统”可进行作物逆境胁迫生理响应机制、气候变化及温室效应对作物生长的影响、作物种质资源环境适应性评价、作物环境因子耦合效应、土壤水肥运移特征与规律、作物环境补偿理论等原创性实验研究，为我国开展现代植物生产中的基础性和前瞻性问题研究奠定重要基础。

11、粮食作物试验示范园

根据学校学科建设和教学科研需求，依据之前“十三五“实践教育基地建设的需求分析，计划通过对新征用地的科学规划和建设，将曹新庄新征地建成一个集实践教学、科研创新与新品种、新技术、新模式展示功能于一体，以农作物新品种选育、展示示范为主的，服务高效、国内一流的综合性教学科研实践基地和现代农业科技园区。

按照规划建设目标，计划将整个基地的用地空间根据地形地貌、学科需求、单元结构和性质划分为：公共管理服务中心、小麦种植区、玉米种植区、油菜种植区、其他作物种植区、品种展示区、植物保护学科试验区，不具备实验条件的边角、斜坡用地用于绿化和生态林的营造，使整个区域形成“一心六区”的布局规划。

其中公共管理服务中心建成集办公、服务、住宿、科研等功能为一体的园区中心，配套建设晾晒场（兼停车场）、挂晒室、农具或机具库房、预处理工作间、贮藏室等。并在现有五组宅基地处建设安置自动气象观察站，用以记录试验地的气象数据，以便为整个试验提供气象数据支持。同时，安置无线摄像头检测点若干，便于管理人员能随时掌握试验地的状况。

该项目规划建筑面积10000平方米，计划投资4800万元，其中机具库房1000平方米，贮藏室1000平方米，挂晒室1000平方米，综合管理大楼2000平方米，智能连栋温室4000平方米，多功能服务大厅1000平方米。

12、南校区林工大楼

林业工程一级学科包括林产化学加工工程和木材科学与技术二个二级学科。本学科现有科教人员38名，其中教授4名，副教授14名，讲师及助教20人，博士生导师1人，硕士生导师8人。45%的教师具有博士学位。近5年拟引进千人计划教授1名，二级教授2名，三级教授4名，青年骨干5名，博士8~12名。

根据学校发展规划和上述学科发展目标，为促进林业工程及林产资源利用，加快林业工程学科发展，推动相关学科建设，先行规划新建林工大楼一座，规划建筑面积20000平方米，计划投资9116万元。

“十三五”阶段计划新建项目共14个项目，总建筑面积36.21万平方米，估算投资19.82亿元，详见下表。

| “十三五”规划项目年度投资计划表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 建筑面积 | 动工 | 交付 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 投资额 |
|  |  | (m2) | 时间 | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南校区农民发展学院 | 38000 | 2016 | 2020 | 1000 | 7300 | 7300 | 7000 | 1400 | 24000 |
| 2 | 北校区图书馆 | 45000 | 2017 | 2020 |  | 8500 | 8500 | 7000 | 3900 | 27900 |
| 3 | 北校区大学生发展中心 | 18000 | 2017 | 2020 |  | 3500 | 3500 | 3000 | 1160 | 11160 |
| 4 | 水保综合实验大楼 | 12606 | 2017 | 2019 |  | 2000 | 2000 | 2467 |  | 6467 |
| 5 | 北校区水建学院楼及试验大厅 | 45500 | 2017 | 2020 |  | 7500 | 7500 | 5000 | 4083 | 24083 |
| 6 | 5号教学楼改扩建工程 | 8000 | 2017 | 2019 |  | 1500 | 1500 | 600 |  | 3600 |
| 7 | 北校区学生公寓 | 20000 | 2018 | 2020 |  |  | 2000 | 2000 | 3400 | 7400 |
| 8 | 北校区科研楼 | 50000 | 2018 | 2020 |  |  | 8000 | 8000 | 11500 | 27500 |
| 9 | 南校区运动馆 | 15000 | 2018 | 2020 |  |  | 2000 | 2000 | 3050 | 7050 |
| 10 | 南校区科研楼 | 40000 | 2018 | 2020 |  |  | 6000 | 6000 | 10000 | 22000 |
| 11 | 南校区学生公寓 | 20000 | 2019 | 2020 |  |  |  | 2000 | 5400 | 7400 |
| 12 | 北校区干旱模拟大厅 | 20000 | 2019 | 2020 |  |  |  | 5000 | 10710 | 15710 |
| 13 | 粮食作物试验示范园 | 10000 | 2019 | 2020 |  |  |  | 2000 | 2800 | 4800 |
| 14 | 南校区林工大楼 | 20000 | 2019 | 2020 |  |  |  | 3000 | 6116 | 9116 |
| 合 计 |  | 362106 |  |  | 1000 | 30300 | 48300 | 55067 | 63519 | 198186 |

13、征地

南北校区目前有部分农用地，北校区190亩，南校区83亩，需要进行用地性质的调整，另外学校准备通过征地使校园用地规整化，四周边界达到城市道路，北校区一期计划征地97亩，位于校区西北角。

## 二、基础设施项目

对现有给排水基础设施进行维修、改造、完善，在校园形成三套管网，即生活供水管网，消防供水管网，中水利用管网。大力推行非传统水资源利用技术，设校园中水循环系统，建立雨水储蓄系统。重视给排水系统的信息化建设，完善学校水电监测平台，完善地下管线数字化管理系统。

1、给水设计

目前所有给水项目已经改造完毕，“十三五”基建规划保持现状即可。

消防用水是扑救火灾的根本保证，为了有效扑救火灾，必须高度重视消防给水设施的规划建设，按照有关消防技术规范的规定，消火栓按规范规定保护半径150m，间距按120m进行布置。要提高消防给水的可靠性，规划区域内消防给水主干管径应不小于150mm。

室内消防用水方面，利用8号教学楼、理科楼及西南角的泵房地下室的消防水池、室内消火栓及自喷水泵、屋顶消防水箱为北主校区的消防供水设施。

住宅用水与教学区用水分系统设置，从东门附近引一根DN200给水管用于住宅区供水，不设加压装置，单独设置计量装置。住宅区室外消火栓与生活用水共用管网。

2、排水设计

（1）北校区排水管网改造方案

利用原有的合流管道作为污水管道，新增加雨水管道。

根据现有北校区的污水布置现状，将北校区污水划分为两个排水区域，排水区域如下图所示。区域1：面积1114866m2，平均日污水排水量为129.035L/s，最高日污水排水量为202.6L/s。区域2：面积219630m2，平均日污水排水量为25.47L/s，最高日污水排水量为47.54L/s。

根据现有北校区的雨水布置现状，将北校区雨水划分为三个排水区域。

区域1：面积611017m2， 雨水干管总长1528m，雨水量2755L/s。区域2：面积504549m2，雨水干管总长1700m，雨水量1954.44L/s。区域3：面积219627m2。雨水干管总长1095m，雨水量1099L/s。

（2）南校区排水管网规划

南主校区排水为雨污水分流管网，能够满足校区的排水需求，因此，南主校区雨污水管网维持现状设计，无须进行改造，但由于原饲料厂附近无雨污水管网，在原饲料厂周围规划新建雨污水管道。

水建学院校区排水为雨污水分流管网，能够满足校区的排水需求，因此，水建学院校区雨污水管网维持现状设计，无须进行改造。

（3）中水利用

在北校区坡地公园规划中水处理中心，计划每天处理2000T污水，产生1700T中水，基本满足北校区绿化喷灌用水；在南校区学生区规划中水处理中心，每天处理污水量为2500T，提供2100T中水，基本满足湿地公园补水及南校区喷灌用水。每年节约水费347万元。此外，为完成北校区雨污分流，沿诚朴路顶管工艺敷设DN1000雨水管1000米，沿教稼西路敷设DN900雨水管1200米。

3、暖通设计

2015年底杨凌华电热电联产项目将建成投产，学校使用市政集中供热势在必行。规划长远、分步实施，设计完成校园热力规划，目前南北主校区共13个锅炉房，其中北主校区5个，南主校区4个，主校区外4个。在合理规划基础上从实际需求出发，建设集中供热配套管网，改造更换老旧设备管网；结合原有锅炉房实际，按功能分区建设换热站，实现分区供热，完善计量设施，逐步实现信息化、智能化供热控制。

根据市政热网接入时间计划，机电学院锅炉房、东区锅炉房、东南区锅炉房、学生西区锅炉房、各拆除一台锅炉，增加换热器，分别满足原锅炉房所带建筑供暖。

另外计划拆除西墙区锅炉房，其供暖面积家属区部分由东南区锅炉房提供，学生西区由西区锅炉房提供，以东部分由学生东区锅炉房提供。北校区供暖主管网在树德路、教稼东路、教稼西路之间进行环状布置，保证同程供暖。

视市政热网接入时间计划，在中心区锅炉房拆除一台10吨锅炉，改为换热器，用于满足原中心区锅炉房所带建筑供暖。温室由中心区锅炉房新增4吨热水锅炉单独供暖。浴室、开水房、食堂蒸汽管道改由中心区锅炉房新增6吨蒸汽锅炉及林学院锅炉房6吨蒸汽锅炉共同提供。南校区西北角建筑物供热外网管径增大一号。根据市政热网接入时间，在林学院锅炉房拆除一台6吨锅炉，改为换热器，用于满足林学院锅炉房所带建筑供暖。在林学院家属区大门内增设一个换热站，用于满足林学院家属区供暖。将分院家属区原农业银行改为换热站，用于满足分院家属区供暖。

4、电气设计

电力方面，建设供电信息化管理平台，进行实时监控；加强节能设备应用，改造校园路灯，优化校园电网，采用新能源，在学生浴室、开水房、路灯等采用太阳能和空气热源泵相结合的能源供应方式，低碳环保，节约成本；建立学校用电计量收费体系，提高用电效率，达到节约用电。

尝试统筹考虑，逐步建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等学校管线的地下综合管廊。“十三五”期间，从用水、用电、供暖等基础设施节能改造为切入点规划一批环保节能项目。

以上项目估算总投资12415.35万元，详见下表。

| “十三五”水暖电基础设施项目一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| 一 | 给排水工程 |  |  | 3674.35 |
| 1 | 北校区中水利用工程 | 座 | 18 | 1109 |
| 2 | 南校区中水利用工程 | 座 | 16 | 850 |
| 3 | 北校区东区雨污分流改造工程 | m | 1000 | 900 |
| 4 | 北校区西区雨污分流改造工程 | m | 1200 | 815.35 |
| 二 | 采暖工程 |  |  | 3880 |
| 1 | 南北校区集中供暖工程 | 座 | 16 | 3000 |
| 2 | 北校区西墙区锅炉房室外管道改造工程 | m | 3800 | 280 |
| 3 | 南校区林学院锅炉房室外管道改造工程 | m | 4500 | 300 |
| 4 | 南北校区集中供暖远程监控工程 | 处 | 2 | 200 |
| 5 | 食品学院室外蒸汽管道改造工程 | m | 500 | 100 |
| 三 | 环保节能工程 |  |  | 4861 |
| 1 | 安装用水计量卡式表 |  |  | 245 |
| 2 | 浴室供热系统进行改造 |  |  | 735 |
| 3 | 北校区东区6-12号公寓楼屋面改为坡屋面加装太阳能项目 |  |  | 1423 |
| 4 | 减压节水龙头购置安装 |  |  | 171 |
| 5 | 住宅区部分住宅楼供电、供水、供暖、排污系统改造 |  |  | 1320 |
| 6 | 节水灌溉系统建设 |  |  | 355 |
| 7 | 南校区银杏路、北校区树基路等9条校园路灯节能改造 |  |  | 290 |
| 8 | 食堂100台节能天然气炉灶购置 |  |  | 160 |
| 9 | 西安教学基地水电暖维修 |  |  | 162 |
| 四 | 合 计 |  |  | 12415.35 |

5、道路交通项目和环境整治

为改善校园交通，十三五期间计划新建南校区紫荆路南段、国槐路东段、银杏北路西延伸段、北校区凤岗东路延伸段，新建道路2300米，估算投资2064万元。

为解决校园内停车场地不足问题，在北校区六号教学楼北侧规划停车位80个，在食品楼北侧规划停车位70个，在机电学院西侧规划停车位70个，在北校区幼儿园规划停画位100个，在水工厅东侧规划停车位34个；在南校区幼儿园规划停车位132个，在图书馆西侧规划停车位106个，同时计划在新建项目大学生发展中心、图书馆、科研楼四周及地下新建约500个停车位，总计增加停车位1092个，估算投资899.82万元。

“十三五”交通保障及安全保卫计划建设项目共计15项，估算总投资9851.22万元，详见下表。

| “十三五”期间交通安全项目一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| 一 | 道路工程 | m | 2280 | 2064.48 |
| 1 | 南校区东南角新征地道路工程 | m | 900 | 1054 |
| 2 | 南校区银杏北路延伸工程 | m | 580 | 576.23 |
| 3 | 北校区凤岗东路延伸工程 | m | 800 | 434.25 |
| 二 | 停车场 |  | 592 | 899.82 |
| 1 | 北校区环道停车场改造工程 | 个 | 100 | 150.22 |
| 2 | 北校区水工厅周边环境整治工程 | 个 | 34 | 200 |
| 3 | 图书馆西侧停车场改造 | 个 | 106 | 127.2 |
| 4 | 南校区实验幼儿园停车场建设 | 个 | 132 | 158.4 |
| 5 | 六号教学楼北侧停车场建设 | 个 | 80 | 96 |
| 6 | 食品学院北侧停车场建设 | 个 | 70 | 84 |
| 7 | 机电学院西侧停车场建设 | 个 | 70 | 84 |
| 三 | 安全保卫 |  |  | 6886.92 |
| 1 | 安防监控建设 |  |  | 2850.00 |
| 2 | 消防安全建设 |  |  | 2610.00 |
| 3 | 智能门禁系统建设及安防器材、交通设施购置 |  |  | 642.00 |
| 4 | 南校区室外消防管道维修改造工程 | m | 8500 | 599.92 |
| 5 | “第三方”评估制度及食品检测（5年） |  |  | 185.00 |
| 四 | 合 计 |  |  | 9851.22 |

在北校区3号教学楼前打造以“校史”为主题的绿化景观区，在图书馆南侧打造以“阅读”为主题绿化景观区，在理科楼南侧打造“科技”为主题的绿化景观区。

南校区东门口突出以“耕耘”为主题的绿化景观，交流中心与农科楼之间以体现“春华”为主题的花卉景观，湿地公园突显“秋实”为主题的绿化景观。

绿化景观建设注重功能化，注重与校园文化相结合，与学科建设相结合，与校园标识相结合。以上项目估算投资约1966万元，详见下表。

| “十三五”环境整治项目一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| 一 | 绿化工程 |  |  | 1466.16 |
| 1 | 北校区3号教学楼南侧环境整治工程 |  |  | 100 |
| 2 | 北校区图书馆南侧环境整治工程 |  |  | 400 |
| 3 | 北校区理科楼南侧环境整治工程 |  |  | 430.95 |
| 4 | 北校区6号教学楼东侧环境整治工程 |  |  | 235.21 |
| 5 | 部分屋顶绿化工程 |  |  | 300 |
| 二 | 功能提升 |  |  | 500 |
| 1 | 学生公寓热水系统安装工程 |  |  | 500 |
| 2 | 学生公寓管道直饮水系统安装工程 |  |  | — |
| 三 | 合 计 |  |  | 1966.16 |

## 三、旧楼改造项目

依据学校总体规划，随着学院布局逐步到位，学院搬迁后腾空的旧楼以及现有的其它老旧建筑的功能、用途需进行统筹考虑，涉及33栋楼宇，总建筑面积111294㎡，维修改造总费用约10976万元。其中北校区涉及16栋建筑，总建筑面积62677㎡，南校区涉及12栋建筑，总建筑面积36525㎡，原食品学院近期规划为水保所临时科研用房和校医院等单位用房，长远规划为引进人才公寓建设用地，涉及5栋建筑，总建筑面积12092㎡。

| “十三五”旧楼维修改造估算一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原名称 | 建筑面积（㎡） | 单价（元） | 合价（万元） | 改造用途 |
| 一 | 北校区 | 62677 | 1252 | 7850 |  |
| 7 | 植保学院昆虫楼 | 6455 | 449 | 290 | 科研实验楼 |
| 2 | 植保学院2号教学楼 | 1582 | 1264 | 200 | 外语学院办公楼 |
| 3 | 植保学院6号教学楼 | 4380 | 900 | 394 | 人文学院教学办公楼 |
| 4 | 3号教学楼 | 7251 | 900 | 653 | 校史馆、校友会、基金会、档案馆 |
| 5 | 原人文学院教学办公楼 | 3413 | 900 | 307 | 北校区行政楼（教务处、学生处、保卫处、财务处） |
| 6 | 招待所北楼 | 1328 | 900 | 120 | 六次产业研究院 |
| 7 | 经管中心 | 1229 | 900 | 111 | 马克思主义学院 |
| 8 | 北校附中教学楼 | 2193 | 900 | 197 | 临时库房 |
| 9 | 原干训楼 | 3561 | 100 | 36 | 暂为周转房，长期规划拆除 |
| 10 | 小麦研究中心楼 | 1922 | 200 | 38 | 地上部分拆除，地下温室保留 |
| 11 | 原葡萄酒学院楼 | 2700 | 1226 | 331 | 葡萄酒博物馆 |
| 12 | 北校区原印刷厂楼 | 2140 | 50 | 11 | 拆除 |
| 13 | 北校区原图书馆 | 6695 | 900 | 603 | 改为教室 |
| 14 | 北校区扩建图书馆 | 8628 | 900 | 777 | 改为教室 |
| 15 | 北校区5号教学楼 | 8000 | 4500 | 3600 | 改扩建为教室 |
| 16 | 学生东区超市二楼 | 1200 | 1517 | 182 | 改造为创客空间 |
| 二 | 原食品学院校区 | 12092 | 1011 | 1222 |  |
| 1 | 原食品学院器材楼 | 1043 | 908 | 95 | 临时周转房 |
| 2 | 原食品学院办公楼 | 4584 | 908 | 416 | 科研用房 |
| 3 | 原食品学院加工车间 | 2030 | 833 | 169 | 职工活动中心 |
| 4 | 原食品学院教学实验楼 | 2880 | 486 | 422 | 大学生创业园 |
| 5 | 原食品学院测试中心 | 1555 | 772 | 120 | 校医院附属用房 |
| 三 | 南校区 | 36525 | 521 | 1904 |  |
| 1 | 原园艺学院教学办公楼 | 3357 | 777 | 261 | 教学发展中心、研究生院 |
| 2 | 原土肥所 | 2403 | 828 | 199 | 生物质能源中心 |
| 3 | 原测试中心楼（原资环学院楼改造工程 ） | 5424 | 728 | 395 | 大型仪器设备共享中心；科研实验楼 |
| 4 | 农科院医务楼 | 760 | 200 | 15 | 拆除 |
| 5 | 原经管学院教学办公楼 | 3709 | 375 | 139 | 成教学院 |
| 6 | 原蔬菜所楼 | 2546 | 200 | 51 | 出版社 |
| 7 | 原附中办公楼 | 453 | 375 | 17 | 场站中心 |
| 8 | 原附中教学楼 | 1578 | 200 | 32 | 资环学院科研用房、场站中心 |
| 9 | 农学院教学办公楼 | 3734 | 50 | 19 | 拆除 |
| 10 | 农学院综合楼 | 4337 | 50 | 22 | 拆除 |
| 11 | 南校区2号教学楼 | 6852 | 700 | 480 | 改为教学实验用房 |
| 12 | 南校区杜仲楼 | 1372 | 1997 | 274 | 改造为校园指挥中心 |
|  | 合 计 | 111294 | 986 | 10976 |  |

## 四、试验场站项目

进一步建设校外试验场站，涉及项目包括：

曹新庄新征试验地电力增容、土地复垦及附属设施建设；农一站园艺及节水教学基地基础设施改造、农机具购置、主干道维修；火地塘林场1号宿舍楼拆迁扩建、森林防火远程无线监控系统及防火通道建设、数字化火地塘建设；斗口试验站生活设施条件维修改造、田间道路与防护设施建设、田间灌溉系统改造；咸阳试验站秦汉新城试验基地基础设施建设、站部科研办公楼维修改造；周至试验站道路及围栏改造建设、周至试验站百亩沙地改良；眉县试验站房屋改扩建、眉县试验站柴家岭基地道路硬化、周至二曲试验站道路硬化工程等。

试验场站建设工程共计14项，估算投资约4783万元，详见下表。

| “十三五”校外场站建设项目一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投资(万元) |  |
| 1 | 火地塘林场1号宿舍楼拆迁扩建 |  |  | 829.68 |  |
| 2 | 火地塘森林防火远程无线监控系统建设 |  |  | 232.8 |  |
| 3 | 火地塘数字化建设 |  |  | 65.6 |  |
| 4 | 斗口试验站生活设施条件维修改造 |  |  | 230 |  |
| 5 | 斗口试验站田间道路与防护设施建设 |  |  | 992 |  |
| 6 | 斗口试验站田间灌溉系统改造 |  |  | 336 |  |
| 7 | 咸阳试验站秦汉新城试验基地基础设施建设 |  |  | 316.63 |  |
| 8 | 秦汉新城试验基地站部科研办公楼维修改造 |  |  | 292 |  |
| 9 | 周至试验站道路及围栏改造建设 |  |  | 215.75 |  |
| 10 | 周至试验站百亩沙地改良 |  |  | 183.6 |  |
| 11 | 眉县试验站房屋改扩建 |  |  | 266.54 |  |
| 12 | 眉县试验站柴家岭基地道路硬化 |  |  | 74.2 |  |
| 13 | 周至二曲试验站道路硬化工程 |  |  | 45.2 |  |
| 14 | 安塞试验站室外及新川地基地基础设施建设 |  |  | 703 |  |
|  | 合 计 |  |  | 4783 |  |

## 五、西北农林科技大学西安研究院建设项目

为了对接国家创新战略，培养创新人才，推进学校现代科技创新能力的研究和教学需求，学校计划在西咸新区秦汉新城窑店镇南郭村规划建设西咸新校区，建设西北农林科技大学西安研究院，规划目标为国际创新港。

校区长远规划总占地约1000亩，由学校原咸阳四宗实验基地共计243.5亩置换地，和新征校区南侧地块122亩，校区东侧地块177亩，校区南侧村庄地块400亩构成。

校区长远规划总建设规模为30万㎡，整体容纳人数4000人，其中学生规模3000人，教学及辅助人员1000人，建设由生命科学、天然产物化学、生物质能、食品科学等前沿研究院和国际学院为核心的现代生命科学与生物技术创新港。

“十三五期间”规划完成12.9万㎡建设计划，建设投资费用约10亿元。包括300亩现有用地的基础设施建设费用1.62亿元，建筑工程建设费用8.38亿元。

| 西安研究院“十三五”期间建设项目及投资估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （万元） | 备注 |
| 一 | 基础设施 | 平方米 | 200001 | 810 | 16200 | 含广场道路管道及管廊 |
| 二 | 建设项目 |  | 129000 | 6100 | 83800 |  |
| 1 | 教学用房 | 平方米 | 20000 | 6000 | 12000 |  |
| 2 | 图书馆 | 平方米 | 25000 | 7000 | 17500 |  |
| 3 | 科研实验用房 | 平方米 | 40000 | 7500 | 30000 |  |
| 4 | 学术交流中心 | 平方米 | 15000 | 6000 | 9000 |  |
| 5 | 餐 厅 | 平方米 | 9000 | 7000 | 6300 |  |
| 6 | 学生宿舍及附属用房 | 平方米 | 15000 | 4500 | 6750 |  |
| 7 | 教工周转房 | 平方米 | 5000 | 4500 | 2250 |  |
| 三 | 合 计 | 平方米 | 129000 |  | 100000 |  |

以上十三五期间五大类建设项目总投资为33.8亿元，详见下表：

“十三五”建设投资汇总表  (单位：万元)

| 投资金额总计 | 新建项目 | 基础设施项目 | 旧楼改造项目 | 试验场站项目 | 西咸校区建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338179 | 198187 | 24233 | 10976 | 4783 | 100000 |

# 第八章  发展存在的问题及对策

1、校园建设财力不足

建设财力不足是长期以来制约学校基础能力与校园建设的重要因素。学校校园建设资金主要依赖国家和各级政府财政拨款，资金来源单一，限制了校园建设发展和规划实现。

2、 教学科研用房不足

根据92指标计算，“十二五”建设完成后，学校目前基本建设规模仍存在563340平方米的缺额面积，其中大部分缺额类型指向教学科研用房、图书馆、学生宿舍。

随着各学院楼建设完成，农学院、食品、文学类学院搬迁后，植保学院原办公楼、资环学院原办公楼、实验楼、园艺学院原办公楼、经管学院原办公楼、食品学院原办公楼、人文学院原办公楼功能变化或用途的改变需要尽快明确并进行提升改造。

本着既考虑学校各院系科研用房需求实际，服务国家创新驱动和“一带一路”等大型战略和引进人才的目标，今后规划建设中，弥补教学科研用房面积仍是一项重要的工作。

3、 学生公寓仍达不到“4-2-1”标准

按照教育部2001年2月12日印发的《关于大学生公寓建设标准问题的若干意见》（教发[2001]12号）文件的要求，本科生公寓4人1间，生均建筑面积8m2；硕士生公寓2人1间，生均建筑面积12m2；博士生公寓1人1间，生均建筑面积24m2。按上述标准衡量，学校现有学生公寓（除南校区21、22号楼外）如果全部安排本科生四人入住，在生均建筑面积上是达标的（8.94－10.12m2）；如果安排硕士生、博士生入住，生均建筑面积会超标。

招生规模维持现有水平，按照本科生四人一间，硕士生二人一间，博士生一人一间的要求，学生宿舍缺少4.43万平方米，需要增加宿舍2675间，其中本科学生宿舍1188间，硕士博士生宿舍尚需增加1487间。

未来学生宿舍仍有较大缺额，学校将继续加大学生公寓建设，逐步实现“4-2-1”标准。

# 第九章  “十三五”规划预期效益

目前学校正处于创建世界一流农业大学的“十年追赶期”，通过对国内外高校发展趋势的分析，找出发展中存在的问题，提出改造措施，通过改造措施的分步实施，逐步完成可再生资源及自然资源的利用，使学校由生态校园、人文校园，发展成为小康校园，为优化校园布局，完善校园功能，改善校园环境，提升校园形象，突出校园文化提供改造思路，为建筑维修改造提供依据，为创建世界一流农业大学提供空间环境和硬件支撑。

1、办学条件基本得到满足

“十三五”期间，计划新建项目14项，新增面积32.94万平方米，估算投资16.06亿元；学校计划通过“十三五”规划建设，基本达到满足办学需求的条件。

图41  十三五末各项建筑指标达标情况

通过房屋维修改造，将使学院搬迁后的旧建筑功能得到充分利用，使学院布局调整全部完成，有利于资源的充分整合与利用。通过交通安全项目的实施，校园内将增加停车位1016个，使学校停车位达到2666个，在一定程度上缓解学校的停车压力。

通过节能减排项目，充分开发再生资源、自然资源，逐步使学校达到一个零排放校园、绿色环保校园，每年节约水347万元，不但节约资源，降低成本，而且达到环境育人的目的。

通过对环境改造、功能提升项目的建设，逐步形成具有农业特色的校园文化与特色，为走向世界一流农业大学提供校园文化支撑。

2、校园布局进一步完善

北校区规划为生命科学、食品工程、水利与建筑、理学生物、动物科学、动物医学、人文、外语学院、思政部、低年级基础教学主教学区；南校区规划作为农学、植保、资环、园艺、林学、风景园艺、经管、成人教育培训、研究生培养、公共科研平台主教学区。此外，搬迁后原学院楼及其它遗留旧楼进行功能性改造，另作他用。

为使校园规划层次更为清晰，北校区进一步建设3号楼、图书馆、8号楼至理科楼主轴线，对校园院落明确内涵，提升景观品质，完善区域功能；规划拓展图书馆至学生活动中心东西轴线，加大功能性建筑和宜人景观的建设；南校区进一步建设东大门至西大门主轴中心区。

通过试验场站项目建设，进一步提高学校校外场站、教学科研用地的保障能力。南校区科研楼、农民发展学院、曹新庄实验基地科研用房、水保所实验楼等项目的建设也更好地对接国家重大科研战略，积极服务科研创新。

综上，通过“十三五”规划建设将使学校的空间布局进一步完善。

总之，“十三五”的规划建设，将使学校在社会效益、环境效益和经济效益方面得到极大的提升，将为学校创建世界一流农业大学打下坚实的基础。

# 附件一“十三五”节能减排专项规划

#### 一、“十二五”任务完成情况

##### （一）开展的主要工作

1.广泛宣传，营造浓厚节能氛围。通过校园广播、校园网、微媒体等，广泛宣传建设节约型学校的重要意义，普及节能知识，介绍节能方法，推广节能技术，倡导节约文明，得到广大师生积极响应。学生公寓楼、职工住宅区、卫生间能经常看到张贴的节约用水用电提示；学生食堂积极开展“光盘”行动，校领导也多次深入学生食堂，亲自参与“光盘”行动，使每位师生成为勤俭节约风尚的传播者、实践者和示范者。

2.精心组织，积极开展节能设施改造。争取教育部专项经费400万元，开展了“引石头河水进校园”工程，对校内所有自备井进行关闭，防止地下水资源过度开发利用枯竭。2012年以来，每年投入300万元，对卫生间设施进行改造，将原来的高水箱洁具改为使用便捷、节水效果明显的脚踏冲洗阀，对小便池改为感应冲洗阀，改变过去的长流水现象，每个小便池每天节水约1—1.5吨水。争取专项资金1960万元，对学校供电系统进行电力增容，确保南北校区供电安全运行。先后投入60多万元对部分路灯进行改造，投入24万元为教室、实验室、办公室等换装节能照明灯具，每年节约电费3.5—4万元。投入349.5万元，对博览园暖气系统维修改造，对学生西区锅炉房4T蒸汽锅炉进行更换，提高资源利用率。投入550万元，建设了米饭生产线、馒头生产线、净菜加工车间、肉类加工车间、餐具集中消洗车间，大幅度降低了学生食堂的水电消耗和人员费用。其次，还投入500多万元，实施30多项管道维修改造工程，减少跑冒滴漏现象。

3.推行公务用车改革，践行节能降耗。2011年，学校进行公务用车改革，对校内的大部分公车进行了拍卖和资产处理，同时印发《公务用车管理办法》，对学校公务用车进行了明确的规定。要求短距离公务外出尽量乘公共交通工具，提倡集体公务活动中合乘公务用车。实行车辆定点定车加油、单车燃油消耗登记等制度。加强车辆日常保养，对发现的一般性问题和故障，及时排除，尽可能减少人为因素造成的损耗，大大降低公务用车耗能。学校有关部门还配备自行车用于校内办公，践行节能减排。

##### （二）主要能耗

1．水资源能耗情况

| 年份 名称 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 合计 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用水量 | 吨 | 4410217 | 3762744 | 3840710 | 3941633 | 3651418 | 19606722 | 3921344.4 |
| 人均日用水量 | L/人·天 | 368.50 | 308.88 | 313.81 | 319.56 | 283.75 |  |  |
| 单位建筑面积 年耗水量 | 吨/㎡ | 4.7682 | 4.0681 | 4.0015 | 4.0976 | 3.78 |  |  |

2．电力能耗情况

| 年份 名称 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 合计 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电量 | 万千瓦时 | 3,915.45 | 4,168.96 | 4,508.94 | 5,221.70 | 5,497.97 | 23,313.02 | 4,662.60 |
|  | 费用（万元） | 2086.18 | 2272.19 | 2531.85 | 2937.95 | 3,131.42 | 12959.59 | 2,591.92 |
| 人均年 用电 | 千瓦时/人 | 1194.17 | 1249.13 | 1344.63 | 1545.25 | 1559.4 |  |  |
|  | 费用（元/人） | 636.26 | 680.81 | 755.03 | 869.42 | 888.17 |  |  |
| 单位建筑 面积年耗电 | 千瓦时/㎡ | 42.33 | 45.07 | 46.98 | 54.28 | 56.96 |  |  |
|  | 费用（元/㎡） | 22.56 | 24.57 | 26.38 | 30.54 | 32.44 |  |  |

3．天然气能耗情况

| 年份 名称 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 合计 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气用量 | 用量（立方） | 6,349,400 | 6,462,071 | 7,418,914 | 7,549,065 | 8,100,530 | 35,879,980 | 7,175,996 |
|  | 费用（元） | 11,111,500 | 12,794,901 | 14,689,450 | 14,947,149 | 16,039,049 | 69,582,048 | 13916409 |
| 人均年用气 | 用量（立方/人） | 193.65 | 193.62 | 221.24 | 223.4 | 229.76 |  |  |
|  | 费用（元/人） | 338.89 | 383.37 | 438.06 | 442.33 | 454.92 |  |  |
| 单位建筑面积耗气量 | 用量（立方/㎡） | 6.86 | 6.99 | 7.73 | 7.85 | 8.39 |  |  |
|  | 费用（元/㎡） | 12.01 | 13.83 | 15.3 | 15.54 | 16.62 |  |  |

4．燃煤能耗情况

| 年份 名称 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 合计 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用煤量 | 用量（吨） | 12758.88 | 12903.76 | 13990.4 | 14652.11 | 15714.68 | 70019.83 | 14003.966 |
|  | 煤款（元） | 7288538.26 | 9039726.4 | 9260821.94 | 8227500 | 7128612.44 | 40945199 | 8189039.8 |
| 人均年用煤量 | 用量（吨/人） | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |  |  |
|  | 煤款（元/人） | 222.29 | 270.85 | 276.17 | 243.47 | 202.19 |  |  |
| 单位建筑面积耗煤量 | 用量（㎏/㎡） | 13.79 | 13.95 | 14.58 | 15.23 | 16.28 |  |  |
|  | 煤款（元/㎡） | 7.88 | 9.77 | 9.65 | 8.55 | 7.38 |  |  |

#### 二、国内外高校发展趋势

##### 国外高校节能管理实践

国外发达国家在高校推行节能管理方面起步较早，并且大部分都被涵盖在生态校园建设之中。近年来，为合理解决高校基础设施建设和教育资源配置方面的问题，国外一些高校正在大力开展节能型校园建设的实践，在节能技术和教育管理方面取得了较为突出的成果，有力的推动了校园环境保护与可持续发展的进程。

##### （一）科罗拉多大学

科罗拉多大学(University of Colorado)是美国中北部著名的公立大学，创建1876年，是美国新闻与世界报道所评全美最佳公立大学之一。科罗拉多大学校园节能管理的理念是：当科罗拉多大学的波德校区（Boulder）进行发展与改造时，其对能源、交通和资源的需求可以通过提高使用效率而非提高消耗量的方法来实现。为促进制度层面的可持续性发展，其校园建设计划主要包括以下几个方面：

（1）环境友好型校园建设(Creating a Climate-Friendly Campus)。科罗拉多大学致力于达到京都议定书的减排目标， 2010年温室气体的排放在1990年的水平上减少7%。

（2）无增加交通型发展(Growing without Increasing Traffic)。科罗拉多大学提倡限制交通的增长，要求学生和教职员工的个人用车不产生净增长。

（3）安全健康型校园建设(Creating a Safe and Healthy Campus)。科罗拉多大学的具体做法是：A.在保持科研活动正常运转的情况下，尽可能地减少校园危险废弃物的产生；B.继续开展污染防治工程，以减少校园中现存危险材料的数量；C.加强有害物管理，严格控制建筑改造中有害化学物质和挥发性杀虫剂的使用；D.提高通风，控制室内空气污染源，以提高校园空气质量。

（4）校园消费和废弃物处理绿色化 (Greening Campus Consumption and Disposal Habits)。该项行动的具体做法是：A.科罗拉多大学通过采用一项环境友好型的采购政策，建立起环保责任制的采购标准；B.采用提高循环利用和堆肥的方法，严格限制填埋固体废弃物的数量与水平；C.通过运用市场激励机制、引用新技术和采购政策以减少校园固体废弃物的产生。

##### （二）塔夫特大学

塔夫特大学(Tufts University)1852年成立的一所独立大学，位于美国马萨诸塞州梅德福德市市郊，面积150英亩。塔夫特大学将“气候变化”作为校园可持续发展的主题之一，认为许多环境问题都与“气候变化”相关，针对“气候变化”的项目具有教育和实践方面的优势。据此，塔夫特大学以此为中心采取的相关节能管理措施有：

（1）成立能源事务委员会。2001年春，在塔夫特大学气候组织(Tufts Climate Initiative)与大学设备处及能源管理处共同商议下，成立了能源事务委员会。这为学校有关能源问题的处理上建立了广泛的合作基础，同时也促进了学校政策和实际工作的落实与开展。该委员会定期向学校管理部门报告相关情况，学校管理部门对能源事务委员会的工作进行指导。能源事务委员会实行“能源预付资金”机制，为节能方案预付运行资金，然后由学校财务处根据节能方案带来的效益为能源事务委员会拨款，每5年拨款一次，直到付清预付资金为止。

（2）计算机节能行动。能源事务委员会与学校信息技术服务中心合作，制定管理方案以减少学校计算机的使用能耗。采取的两项措施是：为公用电脑配置节能系统和显示器，要求“人走机停”，提醒师生记住关掉显示器。为此，能源事务委员还专门编制手册，并对学生和教职工进行节能操作培训。

（3）照明节能行动。塔夫特大学在1990年就已成为“EPA（国家环保局）绿色照明联盟”的成员。对此，塔夫特大学提倡社区每个成员都使用节能型的荧光灯以取代高能耗的白炽灯，从而减少校园的电能消耗，由设备处对校园的照明效率进行监管。自这项行动实施以来，校园内已换掉了3000多个白炽灯。

（4）节能激励手段。能源事务委员会与学生环境组织联合开展了一项名为“黑暗中行事”的游戏项目。每年秋天，学校都会根据用电量对学生宿舍进行评比，对省电最多的宿舍给予相应地奖励。该项目有效地提高了学生的环境意识和节能意识。

##### （三）诺丁汉大学朱比丽分校

英国诺丁汉大学朱比丽分校新校园项目是英国比较具有代表性的应用可持续发展和生态设计概念的建设实例。由英国迈克·霍普金斯建筑师事务所(Michael Hopkins & Partners)设计，将废旧的工业用地最终转变成了一个充满自然生机的公园式校园。

（1）照明与制冷节能。校园主要教学建筑内部安置了被动式红外线移动探测器和日照传感器，并由智能照明系统统一控制，代替人工开关以节约能源。主要教学建筑朝向西南的窗口上装置了可拆卸的临时性遮阳帆布，以避免不必要的制冷能耗。

（2）环保式交通。该校校园提供600个可以锁铐的自行车位，以鼓励学生使用更为环保的自行车系统。根据校园使用后的监测，校方认为与主校园相比这一新校园达到了60%的节能效果。

##### （四）乔治·华盛顿大学

乔治·华盛顿大学( (The George Washington University)是美国顶尖的私立大学之一，位于美国首都华盛顿。它是在1821年经由国会的一项法案创立的，目前已发展成为一所规模庞大声誉卓著的国际性研究机构。1994年，乔治·华盛顿大学开展了创建“绿色大学”的行动，具体包括学校引导的各种类型的研究，提供健康关注和其他服务，管理与运行、设备、场地和基础设施等。

（1）创新管理机制。为使该校成为美国第一所绿色大学样板，大学创建了新的内部管理方式，建立起由学生、教师和社区志愿者组成的特别执行委员会，由其负责全面的领导工作。学校还设立了分委员会，以完成一定数量的项目。

（2）文化培育措施。乔治·华盛顿大学倡导创建绿色校园文化，力图把环境道德贯穿到所有活动中，融合在教育、培训和对外扩展、研究、服务及管理和运作之中。乔治·华盛顿大学提出了以下六条原则：生态系统的保护、环境公正、污染防治、科学和数据、伙伴关系和革新。

##### 国内高校节能管理实践

在中国政府提出加快建设资源节约型、环境友好型社会的历史背景下，国内一些大学陆续开始对“节约型校园建设”进行实践，取得了较大成果。

##### （一）同济大学

同济大学自2003年起在全国率先开展节约型校园建设工作，经过几年的努力，逐步形成了良好的校园节约风尚，建设了一批节约资源和节能环保示范项目，建立起科技节能、管理节能和节约育人三位一体的节约型校园建设体系，在高校节能管理工作上做出了表率。同济大学非常重视加强校园设施的节能管理，这为同济大学带来了显着的经济效益，受到中央及地方政府的高度评价，也受到社会的广泛关注。2008年11月，在巴塞尔召开的全球能源论坛上，同济大学作为中国节能减排典型案例进行了经验介绍，反响较为强烈。其在节能管理方面措施主要有：

###### （1）科技节能

依托科技创新，积极实施对可再生能源利用和资源循环利用，先后建成了学生集中浴室的太阳热能利用系统、电蓄热锅炉、中水处理和回用系统、洗浴废水热回收利用系统、人工湿地水处理系统等。在节水方面，实现了校园灌溉用水100%非自来水源。在建筑施工方面，新建建筑积极执行国家节能设计标准，率先实现建筑节能65%以上性能设计，合理采用建筑节能材料及生态节能技术，如保温隔热、节能型外窗、建筑遮阳、屋顶绿化、节能照明、节能制冷等。这些节能技术为校园设施的节能起到了重要作用，并取得了显着的经济效益和环保效果。

###### （2）节约育人

同济大学根据自身的学科优势和特点，在节约型校园建设过程中从教学实践到校园宣传、学生工作等方面进行了创新实践。这主要包括：在教学上，积极开设节能环保精品课程，形成了从本科到研究生教育的系列节能教育课程。在校园学术活动上，团委学生会积极工作，开设了节能论坛、“节能减排和十五讲”等系列报告会，邀请建筑、规划、能源、环境等相关学科的专家学者积极参与节能普及教育。在实践方面，同济大学建立起多层次的节能科教基地进行典型示范，普及节能科技以提高学生的节约意识，并支持和引导学生开展节能宣传教育系列活动。从而强化了学生的节约意识，丰富了校园文化，推动了节能减排工作开展。

（3）节能管理

同济大学积极尝试进行校园设施的节能管理，取得了显着的经济效益。节能管理措施主要包括两个方面：一是加强水电节约管理。具体方法是给学生宿舍、浴室装上智能IC卡，实行水电缴费校园一卡通。效果显示，节电率和节水率分别高达40%和30%以上。在实现浴室节水的同时，也提升了浴室的接纳量，原来一个浴室每天只能接纳1700人次，现在接纳量超过了4000人次，整整提高了1.5倍，效益显着。二是实行量化管理。在参照我国大型公共建筑节能相关标准及国内外经验的基础上，同济大学开始了校园建筑设施节能监管平台的规划和建设，其目标是实现全校的能耗数据化、管理动态化、数据可视化、节能指标化。通过在建筑设施上装置数字式计测仪器（电表、水表及燃气表具等）进行能耗监测的方式，进行数据管理和制定对策。

##### （二）浙江大学

浙江大学立足于本校建筑能耗的实际情况，在建设节约型大学过程中形成了自己的管理特色，即建立起建筑节能监管体系，形成了校园建筑能耗统计、能耗监测、能源审计、能效公示四位一体的校园建筑节能管理体系。

###### （1）建立能耗监测平台

浙江大学建立起能耗监测、统计和公示平台，该平台主要依靠校园网络，分部门、分学科对校园主要用能建筑及设施进行动态监测，同时，还构建了可靠性强、效率高、共享度高的校园能耗数据库。监测范围包括：五个校区内的用能建筑，路灯系统，1770条在用总配电支路及紫金港校区供热系统。

###### （2）提升节能管理水平

根据对监测数据的分析而制定出校内各建筑和设备用能的定额，在此基础上，采取相应的节能管理手段，如采用新型节能设备等措施，规范校园用能行为，减少高校运营成本，提高管理服务水平，推进学校建筑节能的精细化管理。

###### （3）建立能源审计、分析评价与管理体系

浙江大学运用数据挖掘技术对节能管理体制进行了创新性研究。通过对校园建筑的用能规律进行分析与研究，为各部门、各学科的主要用能建筑提供能耗评估诊断报告，为校内节能管理的实施以及政策的制定提供依据，也为校内建筑的进一步节能改造和历史建筑的保护等奠定了基础。

##### （三）北京师范大学

北京师范大学在节约型校园建设工作中对科学发展观进行了理论实践，倡导在不降低使用舒适度的前提下厉行节约，在节水工作上取得了突出成绩，成为“全国节水工作示范校园”。该校在具体工作中形成了三级节水管理体系：

（1）建立学校节约型校园建设领导小组，以负责节水工作的统筹安排与管理，办公地点设在后勤管理处。管理方法有：采用微机进行管理，记录用水情况；坚持定期对水表进行考核；每年3月和9月两次对全校供水管网和用水设备进行全面检查和维修。

（2）成立专业研究组织——节水专题工作组，对节水工作进行科学研究与规划，从而制定出《北京师范大学2009-2019节水规划》。在校内定期召开节水工作会议，以按照节水规划对具体工作进行分配与部署。

（3）在各单位、部门一级设兼职节水管理员，落实节水举措，同时，还组建了学生节水志愿者服务队，依靠校园媒体和网络广泛开展多种形式的教育宣传活动，调动起全校师生员工参与节水工作的积极性，提高了师生的节能意识。

##### （四）江南大学

江南大学是在2001年由无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院三校合并而成的。在并校初期，面对设备设施陈旧、水电管理水平低、能耗开支大等问题，学校领导高度重视，决定依托信息、机电类学科优势，自主研发了一套针对高校后勤的节约型校园建设的数字化管理系统，建立了实时监控和信息交互平台，并不断的对管理服务内容进行了探索，取得了较好的效果。

###### （1）节约宣传

江南大学以党委宣传部、团委等部门为依托，开展了全校性的学习活动，对教育部《关于开展节能减排学校行动的通知》和无锡市《关于开展创建节约型机关活动的实施意见》进行了广泛的宣传。进行了一系列校园文化活动，如“节能减排金点子征集”等，同时，还成立了学生绿色社团组织，创造了数字化节约型学校建设的文化氛围。

###### （2）完善规章制度

江南大学根据学校的实际情况，先后制定出台了一系列水电管理规章制度，并对运行情况进行跟踪分析，提倡水电承包，严格计量收费，定额使用，节约奖励，超额自理。以此为管理依据，促进了节约水电长效管理机制的形成。

###### （3）专家管理

江南大学成立了校水电管理与节能领导小组，学校领导直接参与其中，选派专家型中层干部担任后勤管理处处长，指导数字化节约型校园建设。另外，组织一批专业人员建立了节能研究所，具体负责节能技术的研发与推广，还在后勤管理处增设了水电管理科，负责统一协调管理，下设一支水电托管专业队伍，同时，还在学校各职能部门专设水电管理员。

#### 三、存在的不足与突出问题

（一）节能减排的意识不强。尽管学校经常强调节能减排工作，但节能减排还未变成全校师生的自觉行动，少数师生节能减排的意识淡漠，部分院系、课题组管理粗放，制度不全，责任不清，节能减排措施落实不到位。

（二）管理体制机制不顺畅。学校节能减排工作仅由后勤管理处负责，没有成立专门的管理机构，存在着体制制约；没有形成有效的监督管理体系，考核体系不明确，奖惩机制不完善，实际操作难度大。

（三）基础设施老化严重。学校部分基础设施建设年代久远，问题较多，水暖管网老化，跑冒滴漏严重；供电线径较小，能耗大；卫生间洁具损坏、老化现象较多，浪费普遍；水电暖系统控制手段落后，主要靠人为控制，无自动化可言等等，造成能耗高，效率低。

（四）经费投入不足。虽然学校对节能减排工作有一定的经费支持，但相对不断增长的办学规模，杯水车薪。

（五）节能减排新技术应用不够。对感应式节水设施、节能灯具等节能方面的新技术、新工艺的推广应用力度不够；节能监测平台建设缓慢，没有发挥实际作用。

#### 四、发展目标与指导思想

##### （一）发展目标

到2020年，学校全年水电资源消耗量较“十二五”末期单位面积降低10%；教学楼、办公区、住宅区基本实现市政集中供暖，大幅减低学校燃煤及天然气消耗量；办公耗材经费较2014年降低8%。

##### （二）指导思想

以十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，坚持资源节约和资源利用并重的原则，充分挖掘各种资源的使用潜力，以节能、节水、节材、节地和环保为重点，建立健全节约型校园建设的长效机制，切实加强组织管理、落实节能责任，健全节能制度、强化节能监管，加大节能投入、推广节能技术，加强节能宣传、强化师生节约意识，推动学校各项事业科学持续发展。

#### 五、主要任务与举措

##### （一）建立健全节能管理体制机制

成立节能减排组织机构。成立学校节能减排专门机构，配备专门人才，健全节能管理制度，建立能耗数据库，分析诊断能耗规律，统筹规划学校节能减排工作。

加强节能减排监测监督。继续完成“能耗监管平台”建设，切实发挥平台作用；强化收费制度，进一步规范试验地用水、实验室用电等科研节能工作；对学生食堂、锅炉房等用水大户进行重点监督，减少资源浪费；制定实验室“三废”处理制度和程序，配套相应经费和设施，把有毒有害“三废”的排放完全纳入可控状态。

##### （二）推行节能环保产品和技术的普及应用

加大经费投入，认真抓好节能环保产品的采购，学校新购置的设备、零部件、耗材符合国家环保节能要求；对公共区域照明普遍使用LED节能灯具，并加装定时开关、红外感应开关；对路灯安装“智能路灯控制系统”，实现“分时段、分路段、分数量”亮灯；在住宅区安装卡式用水计量表；逐步普及感应高效节水龙头，节约用水；更新学生食堂老旧燃气灶具；严格新建基建工程的建筑标准，使学校的每一项基建工程都符合国家的节能、环保要求。

##### （三）提高资源的节能利用

实施污水回收利用项目建设。积极推进雨水收集和污水处理设施和配套管网建设，充分收集雨水、净化处理生活污水，并应用到消防、楼内厕所冲洗、卫生保洁、试验地用水、湖水补充、园林景观和绿化用水，节约水资源；积极采取有效措施，对学生食堂污水进行处理，使废渣、废油得到有效回收利用，减少对管道和环境的影响。

##### （四）改造老旧基础设施，降低能耗

有计划地淘汰和改造部分严重破损、老化和超期使用的设备；选择专业公司对学校供暖系统进行综合分析，制定供暖运行方式，改供暖系统由分散人工操作为集中微机控制，实现供暖运行与室内、室外温度相结合的科学管理模式；推广应用太阳能光热光伏、空气源热泵等新技术新产品，使浴室由现有的单一锅炉供热方式变为太阳能、空气源热泵、锅炉三种混合供热方式；实施北校区部分公寓楼屋面加装太阳能热水项目；逐步对所有公共建筑物和学生公寓入口管道安装减压阀或限流阀，稳定主管网压力，减少因压力过大和不均衡造成的流量损失；加强办公区、住宅区老化线路改造；对部分住宅楼供水、供电、供暖、排污系统进行改造，提高资源利用率。

##### （五）强化节约型校园建设宣传，树立节能意识

广泛开展节能宣传教育活动，想方设法降低办学成本，在教学、科研、办公、服务、基本建设等各方面建立有利于节约的激励和约束机制，实行成本核算；大力推行网络OA系统办公，减少纸质文件印发，逐步实现无纸化办公；合理开关教室照明灯具，合理使用计算机、打印机、饮水机等用电设备，做到“人走灯灭，随手关闭水龙头”，杜绝“长明灯、白昼灯、长流水”现象；合理设定空调使用温度，鼓励提前1小时关闭；提倡广大师生利用公共交通工具和非机动交通工具出行；积极组织节能技术培训，普及节能技术，提高节能意识，培养节能习惯，形成节能的良好风尚。

#### 六、预期成效分析

1.形成节能减排长效机制。建立节能减排专门管理机构，学校节能减排工作得到统筹规划，实现能源审计、分析评价与科学管理。

2．节水效益。按照2.2元/立方米的生活用水价格计算，十三五期间比十二五期间单位建筑面积用水降低10%，五年可节约水费支出约400万元。

3.节电效益。按我校0.56元/度的综合电价计算，十三五期间比十二五期间单位建筑面积用电降低10%，五年可节约电费支出约1000万元。

4．节煤效益。十三五期间全校实现市政集中供热，每年可减少1.5万吨燃煤燃烧后的污染排放，按5元/平方米的采暖收费标准，十三五期间采暖支出减少约1000万元。

5．用水、用煤量的减少。这意味着污水、废气排放量的减少，将减轻市政管网、污水处理厂运行压力，改善土壤和大气环境等方面的社会效益也将非常显着。

附： 1.“十二五”期间已实施节能减排项目表

2.“十三五”期间拟实施节能减排重点项目表

“十二五”期间已实施节能减排项目

单位：万元

| 序号 | 工程名称 | 项目所含节能减排内容 | 金额 | 实施 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节电设备购置及安装工程 | 南校区图书馆3、4层各安装节电设备一台（型号：BS-3-150），中心区路灯安装节电设备一台（高杆路灯控制柜、型号：BS-250A），中心区锅炉房1#至5#循环泵各安装节电设备一台（型号：EP-45），北校区学生东区锅炉房1#、2#循环泵各安装节电设备一台（型号：EP-30） | 58 | 2010年 |
| 2 | 6B教学楼消防管道维修工程 | 拆除原破损消防管道，新安消防管道 | 3.9 | 2010年 |
| 3 | 高新中学公寓楼2至6层卫生间、水房维修工程 | 含改造大便器冲洗给水管，并将高水箱冲洗改为冲洗阀冲洗，固定原松动管道，更换已损坏阀门、龙头等 | 43.22 | 2010年 |
| 4 | 东南窑人工气候室室外供电线路改造工程 | 由东南区低压架空线接电缆（VV22-3*95+1，约80m）引下直埋至东南窑东北角，穿PVC管沿墙面引下敷设，引至中间窑洞原配箱处，设总配电箱（内配：一个总控，一个计量，三个出线控制负荷分别为二个50KW、一个30KW）；由总配箱至窑洞养虫室敷设电缆（VV22-3*16+1，负荷30KW），在养虫室内设配电箱一个（内配一个总控制单元）；由总配箱引线接原配箱（负荷50KW）；由总配箱沿西墙穿PVC管敷设电缆（VV22-3*25+1，负荷50KW）至南平房配电箱处设配电箱一个（内配一个总控制单元，一个20KW出线控制，一个30KW出线控制）；由平房配电箱引线接组培室配电箱（负荷20KW）；由平房配电箱30KW出线控制处引线，更换平房室外主干线；由总配箱至窑洞养虫室敷设的电缆，穿PVC管敷设；拆除院内西侧架空线路，从平房配电箱30KW出线处引负荷5KW约10m长电源线至温室 | 4.3 | 2011年 |
| 5 | 林研所校区供水变频柜购置安装工程 | 购置、安装一台THB-45KW供水变频柜 | 4 | 2011年 |
| 6 | 西林苗圃50KVA变压器更换工程 | 更换一台50KVA变压器 | 4.85 | 2011年 |
| 7 | 南校区西南角井房向学生浴室引一趟供水管道工程 | 在南校区西南角水井与浴室间铺设DN100的球墨铸铁管道 | 15.92 | 2011年 |
| 8 | 北校区学生东区锅炉房煤场下供暖管道更换工程 | 拆除原有供暖管道DN65的88米、DN250的126米；DN250的有90米在地沟内，新做聚氨酯保温供暖管道214米，其中DN65的88米、DN250的126米，DN250的有90米在地沟内敷设，其余均为直埋管道；更换法兰阀8个，其中DN65的4个、DN250的4个；安装法兰8片，其中DN65的4片、DN250的4片 | 15.1 | 2011年 |
| 9 | 北校区学生东区锅炉房、浴室供水管道更换工程 | 用球墨铸铁管道更换原有给水管道，其中 DN150、45米，DN100、50米，更换法兰阀4个，其中DN150的2个、DN100的2个 | 5.853 | 2011年 |
| 10 | 学生西区第五、第七餐厅暖气改造工程 | 新做第五、第七学生餐厅暖气系统，检修西区第六、第八学生餐厅暖气系统 | 19.56 | 2011年 |
| 11 | 南校区科研楼地下配电室向1302室引一条供电电缆 | 由科研楼地下配电室引电缆（VV22-3*50+1），沿吊顶桥架敷设至1302房间，在1302房间设配电柜一个（内配：一个总控70KW，一个计量，三个出线控制负荷分别为二个25KW、一个20KW）；由1302房间配电柜至1304房间敷设电缆（VV22-3*16+1，负荷25KW），在1304房间内设配电箱一个（内配一个控制单元）；由1302房间配电柜至1306B房间敷设电缆（VV22-3*16+1，负荷20KW），在1306B房间内设配电箱一个（内配一个控制单元）；在科研楼地下配电室配电柜增加一个70KW的控制单元；由科研楼地下配电室引电缆（VV22-3*50+1），沿吊顶桥架敷设至1304房间（原招标文件为1302房间），在1304房间设配电柜一个（内配：一个总控70KW，一个计量，三个出线控制负荷分别为二个25KW、一个20KW）；由1304房间（原招标文件为1302房间）配电柜至1302房间（原招标文件为1304房间）敷设电缆（VV22-3*16+1，负荷25KW），在1304房间内设配电箱一个（内配一个控制单元）；由1304房间（原招标文件为1302房间）配电柜至1306B房间敷设电缆（VV22-3*16+1，负荷20KW），在1306B房间内设配电箱一个（内配一个控制单元）；所有电缆走吊顶桥架，无桥架敷设保护管；所有室内走线电缆沿墙面用PVC槽板敷设至配箱处 | 3.15 | 2011年 |
| 12 | 学生东区第三、第四餐厅暖气改造工程 | 新做北校区第三、第四学生餐厅暖气系统 | 12.6 | 2011年 |
| 13 | 南校区清真餐厅暖气改造工程 | 新做南校区第一清真餐厅暖气系统，检修南苑餐厅、第二餐厅暖气系统 | 11.26 | 2011年 |
| 14 | 北校区学生东区浴室改造工程 | 含拆除、新做供电、供暖、给排水系统，拆除、新做蒸汽管道 | 89.55 | 2011年 |
| 15 | 国际交流中心、科研楼四周喷灌系统建设工程 | 新做喷灌管道、新安喷头等 | 22.63 | 2011年 |
| 16 | 南校区银杏林喷灌系统建设工程 | 新做喷灌管道、新安喷头等 | 22.77 | 2011年 |
| 17 | 西林家属区8、16、17号楼室外共享暖气管道，农科院家属区4号楼室内回水管道更换工程 | 更换南校原林学院家属区8、16、17号楼共享暖气支管约160米，更换原农科院家属区4号楼室内回水管道约110米 | 2.6 | 2011年 |
| 18 | 北校区东南区、新农村部分室外暖气管道更换工程 | 更换新农村东墙主管道到各楼的分支管道，拆除小麦条锈病试验站北边护坡上的DN150架空管道保温，对暖气管重新除锈、刷漆、保温、保护；更换东南区13号楼东单元供回水，更换4号单身楼供回水管道 | 27.95 | 2011年 |
| 19 | 北校区学生东区浴室室外供水管道更换工程 | 拆除、新做供水管道，管道并刷防锈漆，缠玻璃丝布，刷防腐漆 | 10.5 | 2011年 |
| 20 | 西区1号至15号学生公寓风扇线路改造工程 | 新做西区1至15号学生公寓电风扇供电线路 | 38.9 | 2012年 |
| 21 | 东区4号、5号、10号至12号学生公寓风扇线路改造工程 | 新做东区4号、5号、10号至12号学生公寓电风扇供电线路 | 6.9 | 2012年 |
| 22 | 南区5号至7号、9号至14号、20号学生公寓风扇线路改造工程 | 新做南区5号至7号、9号至14号、20号学生公寓电风扇供电线路 | 17.9 | 2012年 |
| 23 | 水保所高压架空线路改造工程 | 架空线改为地埋线 | 3 | 2012年 |
| 24 | 场站中心给水管道改造 | 拆除破损给水管道，新安给水管道并刷防锈漆，缠玻璃丝布，刷防腐漆 | 10 | 2012年 |
| 25 | 南校区苑中苑餐厅卫生间改造工程 | 含新安卫生洁具，新做给排水管道 | 12.08 | 2012年 |
| 26 | 暖气管道维修工程 | 北校区老印刷厂办公楼东侧暖气管道更换，北校区校医院办公楼室外暖气管道更换，东南区锅炉房南侧部分暖气管道更换，林研所校区5号住宅楼供暖管道更换，南校区东院住宅区23、24号楼西侧供暖管道更换，南校区实验楼供暖管道更换，南校区博士楼南侧暖气管道更换 | 39 | 2012年 |
| 27 | 南校区枫林和楸树林喷灌建设工程 | 新做喷灌管道，新安喷头等 | 39.8 | 2012年 |
| 28 | 各校区供水管道维修工程 | 更换原给水管道 | 44 | 2012年 |
| 29 | 北校区东南区、新农村暖气管道更换工程（二期） | 更换部分破损暖气管道 | 9 | 2012年 |
| 30 | 北校区八号教学楼卫生设施改造工程 | 更换蹲便器冲洗管DN20镀锌钢管670.4m，更换DN25PPR管180m，拆除原有蹲位冲洗阀更换为脚踏冲洗阀392个，拆除手按式冲洗阀168套，安装红外线感应阀36套 | 7.36 | 2012年 |
| 31 | 南校区三号教学楼卫生设施改造工程 | 更换DN20镀锌钢管700m，拆除原有蹲位冲洗阀更换为脚踏冲洗阀456个，安装红外线感应阀30套 | 7.2 | 2012年 |
| 32 | 学生西区第六餐厅卫生间改造工程 | 更换给排水管道、卫生间洁具等 | 2.95 | 2012年 |
| 33 | 学生东区4号公寓卫生间改造工程 | 大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便槽冲洗改为红外感应冲洗阀冲洗等 | 4.9 | 2012年 |
| 34 | 学生东区5号公寓卫生间改造工程 | 大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便槽冲洗改为红外感应冲洗阀冲洗等 | 4.9 | 2012年 |
| 35 | 学生东区6号公寓卫生间改造工程 | 大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便槽冲洗改为红外感应冲洗阀冲洗等 | 6.47 | 2012年 |
| 36 | 学生东区7号公寓卫生间改造工程 | 大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便槽冲洗改为红外感应冲洗阀冲洗等 | 6.44 | 2012年 |
| 37 | 学生东区8号公寓卫生间改造工程 | 大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便槽冲洗改为红外感应冲洗阀冲洗等 | 4.38 | 2012年 |
| 38 | 北校区运动场西侧架空线路迁移工程 | 将北校区体育场西侧的架空供电线路西移至槐树路西侧 | 120 | 2013年 |
| 39 | 南校区法桐路路灯更换工程 | 敷设路灯电缆，安装、调试路灯等 | 11.5 | 2013年 |
| 40 | 北校区三号、八号教学楼男卫生间小便斗自动感应冲洗阀安装工程 | 安装自动感应冲洗阀，修补给水管路 | 3 | 2013年 |
| 41 | 南校区三号教学楼男卫生间小便斗自动感应冲洗阀安装工程 | 安装自动感应冲洗阀，修补给水管路 | 2.8 | 2013年 |
| 42 | 学生东区6#、7#公寓暖气维修工程 | 更换楼外暖气管道，新安楼内暖气片，更换暖气支管 | 16.5 | 2013年 |
| 43 | 南校区法桐路路灯电缆购置工程 | 购置路灯电缆 | 23.8 | 2013年 |
| 44 | 南校区法桐路路灯购置工程 | 购置高杆路灯 | 14.04 | 2013年 |
| 45 | 林研所校区室外架空供电线路维修工程 | 一至四号楼进户线路改造：安装三相60安空开9个，安装不锈钢防雨交接箱6个30*40cm（内装5个接线柱）， 新安16mm2BV铜线492米，10mm2BV铜线492米， 6mm2BV铜线288米，4mm2BV铜线96米，2.5mm2BV铜线270米；室外架空线路改造：更换配电室至室外电杆电缆，主材4×95mm2电缆25米， 安装70mm2裸铝架空线900米 | 8.7 | 2013年 |
| 46 | 南校区二号教学楼卫生间维修工程 | 含大便器冲洗更换为脚踩冲洗阀冲洗，小便器冲洗更换为红外感应冲洗阀冲洗 | 8.169 | 2013年 |
| 47 | 北校区图书馆旧馆卫生间维修工程 | 含大便器冲洗更换为脚踩冲洗阀冲洗，小便器冲洗更换为红外感应冲洗阀冲洗 | 43.3 | 2013年 |
| 48 | 南校区科研楼卫生间维修工程 | 含大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便器冲洗由手按冲洗改为红外感应冲洗，改造部分给水管道，更换部分给水阀门 | 6.43 | 2013年 |
| 49 | 经管学院卫生间维修工程 | 含新做部分给水管道、更换大便器冲洗方式为脚踩冲洗阀冲洗 | 12.43 | 2013年 |
| 50 | 信息学院计算机教学中心卫生间维修工程 | 含大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便器冲洗由手按冲洗改为红外感应冲洗，改造部分给水管道，更换部分给水阀门 | 15.8 | 2013年 |
| 51 | 北校区6A楼卫生间维修工程 | 含改造局部给水管道，大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便器冲洗改为红外感应阀冲洗 | 14.68 | 2013年 |
| 52 | 机电学院办公楼卫生间维修工程 | 含改造局部给水管道，大便器冲洗改为脚踩冲洗阀冲洗，小便器冲洗改为红外感应阀冲洗 | 9.55 | 2013年 |
| 53 | 人文学院办公楼卫生间维修工程 | 含新安大便器脚踩冲洗阀，新安小便器红外感应阀 | 39.9 | 2013年 |
| 54 | 学生西区1#、2#、5#学生公寓卫生间维修工程 | 含大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便器冲洗改造为红外感应冲洗，改造部分给水管道 | 26.8 | 2013年 |
| 55 | 南、北运动场卫生间维修工程 | 含大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便器冲洗改造为红外感应冲洗，改造部分给水管道 | 3.65 | 2013年 |
| 56 | 学生东区第三、第四食堂间卫生间改造工程 | 含大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便器冲洗改造为红外感应冲洗，改造部分给水管道 | 5.7 | 2013年 |
| 57 | 南校区二号教学楼东侧等五处暖气管道维修工程 | 更换南校区二号教学楼东侧供暖管道、学生西区开水房蒸汽管道、 6B楼室外供暖管道、东南区21号住宅楼供暖管道、水保所住宅区11号楼西侧暖气管道、水保所图书馆暖气管道、水保所研究生楼暖气管道、水保所原专家公寓暖气管道 | 46.8 | 2013年 |
| 58 | 石头河水源进校园工程 | 校内办公区、家属区敷设石头河饮用水管道 | 520 | 2013年 |
| 59 | 北校区环翠路两侧灌溉管道敷设工程 | 在环翠路两侧新作灌溉管道、给水阀门井等 | 22.08 | 2013年 |
| 60 | 学生西区11号公寓楼等卫生间维修工程 | 含将大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便器冲洗改造为红外感应冲洗阀冲洗 | 12.38 | 2013年 |
| 61 | 幼儿园西农园区卫生间维修工程 | 含将大便器手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，部分给水管道改造，新安卫生洁具等 | 25.54 | 2013年 |
| 62 | 北校区西农一专线扩建工程 | 所有柜体、母线的安装及调试（含综合自动化保护设施设备安装及控制电缆敷设安装）,购置、敷设电缆，新建系统与已有系统的连结及调试，由中心区配电室向南校区1、2、4号公寓楼直埋敷设六根（单根长度400米）低压电缆YJV22-1KV-4*95；在中心区配电室安装一面开关柜，用于电缆接头、碰火；杨凌区变电站至北校区校内开闭所间150米长电缆沟的开挖（深度0.8米）及回填，3根 YJV22-10KV-3*240电缆的敷设（铺砂盖砖；单根电缆长度150米，其中进户长度两侧各留20米）；拆除西农一专线现有的YJV22-10KV-3*150mm2电缆一根，长度约150米，重新制作电缆终端头后联接在西农一新建专线G19号柜；将农杨三专线位于杨凌变电站供电间隔出线电缆拆除后按指定间隔重新安装 | 31.59 | 2014年 |
| 63 | 北校区两条主干道北段人行道改造工程 | 含重新敷设路灯电缆、安装路灯 | 154.9 | 2014年 |
| 64 | 北校区北门内南北向道路人行道改造工程 | 含重新敷设路灯电缆、安装路灯 | 86.99 | 2014年 |
| 65 | 八号教学楼北侧、理科大楼南北两侧道路人行道改造工程 | 含重新敷设路灯电缆、安装路灯 | 58.4 | 2014年 |
| 66 | 食品大楼南北两侧道路人行道改造工程 | 含重新敷设楼北侧路灯电缆、安装路灯 | 65.66 | 2014年 |
| 67 | 运输中心室外卫生间建设工程 | 含新做给排水系统、供电系统，新安卫生洁具 | 25.7 | 2014年 |
| 68 | 动物科学实验楼北侧道路人行道改造工程 | 新做透水砖人行道、新安防碰撞道牙 | 38.9 | 2014年 |
| 69 | 小球馆南北两侧道路人行道改造工程 | 含重新敷设路灯电缆、安装路灯、庭院灯 | 109.4 | 2014年 |
| 70 | 北校区运动场卫生间改造工程 | 含新安蹲便器冲水立管、脚踏冲洗阀、小便器及感应冲洗阀，拖布池，检修照明系统等 | 28.38 | 2014年 |
| 71 | 学生西区3、4、6号公寓楼卫生间改造工程 | 含手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便槽改造为红外感应冲洗阀冲洗 | 55.11 | 2014年 |
| 72 | 学生西区7号至10号公寓楼卫生间改造工程 | 含手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便槽改造为红外感应冲洗阀冲洗 | 64.14 | 2014年 |
| 73 | 学生西区12号至15号公寓楼卫生间改造工程 | 手按冲洗阀更换为脚踩冲洗阀，小便槽改造为红外感应冲洗阀冲洗 | 46.35 | 2014年 |
| 74 | 咸阳试验站职工宿舍楼门窗更换工程 | 拆除进户木门，新安16樘0.9*2.1m防盗门，门洞口修补；拆除阳台木质门连窗，新安16樘1.9*2.6m塑钢门连窗，门窗洞口修补；拆除旧木窗，新安塑钢窗，其中24樘1.3*1.6m，16樘1*1.6m，16樘0.5*0.35m，窗洞口修补 | 7.56 | 2014年 |
| 75 | 南校区2号教学楼卫生间等设施维修工程 | 室内墙面、卫生间洗手盆、照明灯具等维修 | 3.5 | 2014年 |
| 76 | 体育馆一层男厕小便器改装电子冲洗阀工程 | 将体育馆一层两个男厕，九个小便器改造为电子感应冲洗阀冲洗 | 1.4 | 2014年 |
| 77 | 南校区永安变电站电源建设工程 | 所有柜体、母线的安装及调试（含综合自动化保护设施设备安装及控制电缆敷设安装）,购置、敷设电缆，新建系统与已有系统的连结及调试等 | 136.4 | 2014年 |
| 78 | 南北校区供电工程KYN28型10kV配电柜购置 | 南北校区开闭所购置、安装4台KYN28型10kV配电柜设备 | 175 | 2014年 |
| 79 | 电力增容工程 | 电力总容量由49865 KVA 扩容至76665 KVA | 1960 | 2014年 |
| 80 | 食品加工车间建设工程 | 建设了米饭生产线、馒头生产线、净菜加工车间、肉类加工车间、餐具集中消洗车间， | 550 | 2014年 |
| 81 | 学生三、四餐厅煤改气工程 | 将学生东区3、4餐厅燃煤改为天然气，新安天然气管道、压力表等 | 16 | 2015年 |
| 82 | 南校区3号、5至8号公寓楼卫生间维修工程 | 手按冲洗阀改为脚踩冲洗阀，小便冲洗阀改为红外感应冲洗阀，局部给水管道改造等 | 77.88 | 2015年 |
| 83 | 南校区9号至20号公寓楼卫生间维修工程 | 手按冲洗阀改为脚踩冲洗阀，小便冲洗阀改为红外感应冲洗阀，局部给水管道改造等 | 69.69 | 2015年 |
| 84 | 附属中学实验楼卫生间改造工程 | 新做给排水系统，新安卫生洁具，新安脚踩冲洗阀、小便器红外感应阀等 | 29.08 | 2015年 |

“十三五”期间拟实施节能减排重点项目

| 排序 | 项目名称 | 工程内容 | 预算 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装用水计量卡式表 | 1、水表更换。将目前学校使用的指针式及数字型水表全部更换为预付卡式水表，即将人工抄表水表更换成智能预付卡水表（家属区）。 2、布设全面动态监控系统。考虑采取3G技术来作为供水监控系统的数据远传方式，实现监控中心对水表的远程动态实时监控。 | 244.76 |
| 2 | 浴室供热系统进行改造 | 将南北校区浴室现有的单一锅炉供热方式更换成太阳能、空气源热泵、锅炉三种混合供热。在晴天有太阳时，利用太阳能热水器将太阳能转化为热能，通过太阳能热水器制取热水。在阴雨天气则通过空气源热泵制取热水，其主要吸收空气中大量的低温热能，通过压缩机的压缩变为高温热能，传输至水箱，加热热水。在冬季外界温度极低时采用锅炉系统进行互补，并对现有设施进行改造，以确保热水的正常供应。 | 735.28 |
| 3 | 北校区东区6-12号公寓楼屋面改为坡屋面加装太阳能项目 | 屋面新做斜坡瓦屋面，新建太阳能系统，新建空气热源加热系统，室内部分管道改造。 | 1422.9 |
| 4 | 减压节水龙头购置安装 | 对学校办公区、实验楼等拆除原有水龙头，更换为减压阀门。 | 170.9 |
| 5 | 住宅区部分住宅楼供电、供水、供暖、排污系统改造 | 更换144户东南区1、2、3号住宅楼室内给水、排水、供电系统、暖气系统、屋面防水处理、外墙涂料粉刷； 更换新农村1号-6号住宅楼室内给水、排水、供电系统、暖气系统； 水保所3号住宅楼室内电路改造； 农大景苑1、2号住宅楼室内线路改造； 农大景苑5-6号住宅楼屋面防水； 水科所住宅区4号住宅楼更换室内供电线路； 北校区东南区13、14、15号住宅楼室外排水管道更换等； | 1319.76 |
| 6 | 节水灌溉系统建设 | 南校区绿地养护面积约为81000平方米，北校区绿地养护面积约为49000，为以上养护面积建设节水灌溉系统。 | 355.14 |
| 7 | 南校区银杏路、北校区树基路等9条校园路灯节能改造 | 南北校区主干道高杆路灯灯头更换成功率为80W/盏的LED节能灯，将南北校区主干道低杆路灯更换成灯头功率为80W/盏的高杆LED节能灯。 | 290 |
| 8 | 食堂100台节能天然气炉灶购置 | 65台节能灶购置 | 160 |
| 9 | 西安教学基地水电暖维修 | 更换室外供水系统、更换室外暖气系统、更换室外排水系统 | 161.66 |
| 10 | 污水处理站建设 |  |  |
| 11 | 锅炉烟气回收系统建设 |  |  |
| 12 | 智能供暖监测平台建设 |  |  |
| 13 | 智能蒸汽流量监测平台建设 |  |  |
| 14 | 能耗监测平台二期建设 |  |  |
| 15 | 学生公寓自动感应断电系统建设 |  |  |
| 16 | 公寓楼外墙加装保温层 |  |  |
| 17 | 北校区中水处理更新改造 |  |  |
| 18 | 南校区中水处理更新改造 |  |  |
| 19 | 南校区学生区增加300立方米消防水池及室外消防 |  |  |
| 20 | 集中供热工程 |  |  |
| 21 | 配电室远程操控系统建设 |  |  |
| 22 | 植物所校区室外暖气改造工程 |  |  |
| 23 | 北校区室外给排水更新改造工程 |  |  |
| 24 | 北校区室外暖气管道更新改造工程 |  |  |
| 25 | 南校区水电暖老管网更新改造 |  |  |
| 26 | 水建学院室外暖气管道改造工程 |  |  |

# 附件二“十三五”建设校园绿化专项规划

建校80年来，特别是合校十五年以来，我校高度重视校园环境建设工作，校园绿化取得了令人瞩目的成绩，达到了良好的景观效果。我校绿化布局较合理，初步形成以乔木为主，灌木、花卉、草坪等植物合理配置，绿树成荫、四季有花、果香扑鼻的生态环境，基本形成了良性循环发展的生态校园。为了进一步做好校园绿化建设工作，根据学校关于做好“十三五”建设规划工作的整体安排，经充分调研，制定了我校校园绿化“十三五”专项规划。

#### 一、“十二五”校园绿化项目完成情况

我校“十二五”校园绿化规划基于“以人为本，注重生态、田园式绿化和历史文脉”的设计理念。在此期间，南校区初步建成湿地公园（小西湖）、经济树木园、文化生态园、宿根花卉园、四季广场、牡丹园、银杏林等十多个多品种、高层次，有特色的生态景观区。北校区为1934年建校，很多树木为建校初期栽植，具有重要的文化价值和史料价值。新建有读书平台、银杏广场、七叶树广场、坡地公园等多个彰显生态文化的景观区。

目前，我校校园占地面积约388公顷，绿化覆盖面积达 120公顷，绿化覆盖率约31%；乔木25800余株，灌木11万余株，花卉园18000平方米。

从绿化效果上看、各区景观和外围绿化带形成了校园立体交叉的绿化景观体系，突显了西北农林科技大学作为高等农林特色学府的校园特色和景观优势。

#### 二、国内外高校校园绿化趋势

高校园林绿化是高校校园建设的一项重要内容。高校园林绿化植物的选择与配置，不仅要体现育人功能，而且要表现一种校园精神与文化内涵。实践证明，园林绿地质量和绿化景观的提高，很大程度上取决于园林植物的选择和配置。近年来，我们对西安、成都、郑州等地的高校校园绿化建设进行了考察和调研,有许多先进的理念和设计值得我们借鉴。

###### 1、因地制宜的原则

郑州大学根据学校所处的地理位置，选用适宜的园林植物以发挥其生态功能和景观功能，建立合理的人工植物群落，保持群落的植物多样性，增加群落的稳定性，强化其游憩、观赏功能。

还注重与地势、建筑、水系等组成园林绿地景观的物质要素结合一起，创造各种景观，美化环境。

###### 2、选用乡土树种，突出地方特色

成都电子科技大学以乡土树种银杏为主、突出地方特色，把银杏作骨干树种，大量栽植大规格银杏树，它既能代表一个高校的景观特色，又具有适应性强、抗病虫能力强、生长良好、栽培管理较易的优点。

###### 3、植物空间布局景观丰富

西北工业大学新校区采取平面绿化与垂直绿化、水体绿化相结合的形式。在植物布置上注重乔木与灌林、落叶植物与常绿植物、观叶植物与观花、观果植物的搭配及植物在季节上的变化，以丰富景观。园中既有绿荫树、园景树、花灌木，也有花坛、绿廊、花架、草坪，同时种植水生花卉和露地的球根花卉。

#### 三、目前校园绿化存在的主要问题

我校校园绿化工作近年有了长足发展，成效显着，但和国内外著名高校相比仍有差距，还存在一些问题和不足，主要有：

##### （一）农业特色不突出

目前，我校的绿化效果初步做到，绿树成荫、四时有花、流水潺潺，人与自然和谐、人与环境友好的生态校园，有着非常明显的公园式校园的痕迹。但作为农林院校应该突出办学特色，不仅需要公园式校园的色彩绚丽，美轮美奂，更需农林院校自身散发的自由与朴实。

##### （二）绿化功能上分区不明显

由于受历史条件、旧的建筑物限制和绿化理念的影响，老校区校园绿化在品种配置、设计风格上没有鲜明的分区，在进行校园规划方面，采取“建筑先行，绿化填充”的模式，系统性较弱，尚未形成不同分区及功能的视觉效果。

##### （三）南北校区绿化差异较大

南校区建校时间较短，并且作为我校的管理及科研中心，绿化理念先进，绿化项目实施较多，投入较大，良好的校园绿化为师生学习、工作提供了良好的环境，并对彰显我校整体精神面貌、提升我校整体环境水平有着非常重要的意义；北校区历史悠久，很多苗木都是建校之初种植，具有较大的文化价值及历史价值，但因历史久远，部分植物老化严重，绿化景观较少，绿化植物更新较慢，缺乏活力。

##### （四）灌溉系统不够完善

我校校园绿化面积较大，灌溉用水量大，但多数绿化区域没有独立的灌溉系统。目前，灌溉用水主要来自于自来水浇灌，既不能体现农林院校节水优势特色，又造成资源的大量浪费。我校地处西北，属于干旱半干旱地区，因此节水灌溉对于我校来说是极为重要。

##### （五）管理方面存在的不足

1.管理队伍知识结构不合理，专业技术人员缺乏，与绿化相关相近专业只有2人，占总人数的8.6%；绿化工人大多为周边农民，年龄较大，知识层次低，精细化管理缺乏基础。

2.管护水平较为粗放，机械化程度低，基本采用人力管护为主；在绿化植物病虫害防治、园林景观造型修剪等方面技术水平较低，需要引进现代化的管理理念和先进技术，提高绿化养护的科学化、精细化水平。

#### 四、“十三五”发展目标与指导思想

随着学校校园绿化建设从规模扩张逐步向内涵式发展转变，面对新目标和新要求，校园绿化建设根据学校现有的绿化布局结合现代园林的设计理念，突出田园式农林特色，注重人文历史景观在绿化工作中的合理运用，塑造符合我校校园文化内涵的绿化艺术形象。积极实现绿化的育人功能，积极倡导学生参与绿化、了解绿化、热爱绿化，积极主动维护我校绿化成果。

1、对新建区域的绿化，我们将引进现代园林绿化理念，体现农林的园林景观特色，使其成为生态型、花园式的校园。

2、对于学校目前正在进行绿化建设的项目，根据项目的设计理念，结合学校建设和发展，对有些项目的内容进行适当的调整、补充，及时做好完善工作。

3、我校大规模的绿化栽植工作已接近尾声，“十三五”期间，学校绿化工作的重心是老旧区域绿化植物的更新和绿化养护工作。按照学校发展规划，拟对老旧绿化区域每年更新20%，力争五年完成全部更新好改造。

#### 五、主要任务与举措

##### （一）做好学校新建区域的绿化工作

(1)农科大楼周边绿化项目。农科大楼是我校重要的教学实验场所，目前该项目已基本完成，室外项目正在进行，尚未进行绿化，将根据工程进展情况，及时实施绿化。

(2)文科大楼周边绿化项目。文科大楼为在建项目，建成后将承担我校人文学科的办公、教学、科研功能，是我校的人文科学的中心，将根据工程进展，逐步实施绿化。

(3)北校区新建图书馆、大学生发展中心绿化项目。该区域毗邻绣山活动中心，为我校大型活动的重要举办场所，该区域周边绿化有非常重要的意义,将根据学校总体规划实施绿化。

（4）南校区小球馆、游泳池绿化项目

（5）南校区干部培训中心绿化项目

（6）南校区新建幼儿园绿化项目

##### （二）做好在建绿化项目的完善工作

（1）南校区湿地公园绿化项目

（2）北校区读书平台、坡地公园绿化项目

（3）南校区小南山油松林延伸绿化项目。该项目周边油松林已完成一期绿化，效果良好，争取“十三五”期间实施油松林延伸绿化项目。

（4）南校区榉树广场绿化项目

（5）南校区花卉园建设项目

（6）南、北校区银杏广场绿化项目

（7）南、北校区行道树延伸栽植项目

##### （三）做好老旧区域绿化更新工作

（1）北校区喷泉广场周边绿化更新项目

（2）北校区小麦中心周边拆除后绿化项目

（3）北校区西、北围墙防风林带绿化项目

（4）原林学院幼儿园周边绿化项目，该区域包括老旧建筑拆除，需根据学校总体规划争取实施。

（5）档案馆、农学院周边绿化项目：该区域为部分老旧建筑拆除后新建工程项目，需根据学校整体规划争取实施。

（6）南、北校区地被植物补植项目

##### （四）建设完善南、北校区绿地灌溉系统

目前，我校绿地面积100多万平方米，现有喷灌设施13万平方米。大部分采取原始浇水漫灌的方式进行浇灌，既造成水资源浪费，又达不到浇灌要求。为了节约资源，提高绿化效果，学校应有计划、逐步建设喷灌系统，重点做好以下区域的喷灌系统建设。

- 北校区读书平台、坡地公园喷灌系统（绿化面积36000㎡）

- 北校区8号教学楼北绿地喷灌系统（绿化面积9600㎡）

- 南校区湿地公园、银杏林、农科楼周边绿地喷灌系统（绿化面积63000㎡）

- 南校区宿根花卉园喷灌系统（绿化面积9500㎡）

##### （五）队伍建设及管理方面继续提高

1.改善管理队伍知识结构，提高管理与技术水平。“十三五”期间，校园绿化拟引进园林规划、绿化管护等方面本科或以上学历人才2-3名；对现有的职工加强培训、提高整体业务素质，在管理体系方面进一步深化细化，明确分工，责任到人，努力调动职工工作热情，提高职工工作积极性。

2.实施校园绿化基础资料整编工作和树木信息资源库建设。随着学校基础建设的进一步发展，特别是合校以来，校园绿化面积逐年增加，绿化资源不断丰富，但绿化基础资料不够完善。我们将在“十三五”期间对学校所有的绿地的面积、树木、植物的数量、分布进行重新测量、统计，按区域制作详细的绿化分布图；对所有树木及植物按品种、规格、栽植时间、来源、数量进行造册登记，规范资料管理。同时，为充分发挥我校绿化服务教学科研的职能，方便师生教学好科研，于“十三五”期间对校内重点树木及植物按照科属分类别制作标示牌。

##### （六）加强绿化基础设施建设，进一步提高现代化管理水平

1、“十三五”期间，校园绿化拟购置大型碎木机2台，绿篱机20台，割灌机20台，剪草机20台，打药机2台，工具车2台等，全面提高机械化程度，降低用人成本，提高管护水平，并对修剪的树枝等绿化垃圾进行合理回收利用。

2、加强智能温室建设，为学校各项活动提供服务

北校区温室花房始建于2003年，经过十几年的运行，锅炉和供水系统毛病不断，保温帘、暖气片及通风散热装置也是带病运行，设施陈旧，无法满足需求，为继续发挥温室在育苗和为学校活动提供服务方面的重要作用，“十三五”期间，学校应在现有温室的基础上建设智能温室，温室长为60米，宽度为10米，面积为600平方米，以满足育苗和服务功能。

#### 六、预期成效分析

通过对国内其他高校校园绿化发展趋势的分析，找出我校绿化建设中存在的问题，提出改造措施，通过改造措施的分步实施，逐步完善学校绿化资源的利用，使学校由生态校园、人文校园，发展成花园式校园。

1、本次绿化规划重点对学校校园绿化建设查找不足，提出我校校园绿化规划的指导思想、重点方向和重点任务，使以后的绿化建设及短期规划目标有方向。

2、从学校自身的特点出发，形成自己的校园文化与特色，逐步形成校园绿化农林特色突出，人文历史传承浓厚，基础设施完善，管理规范的现代化农业大学。

# 附件三“十三五”图书馆建设与发展规划

高校图书馆是为教学和科研服务的学术机构，是学校的文献信息中心。为了提升我馆文献信息资源保障能力与水平，支持教学、科研和学科发展，推动学校知识创建、共享、保存及文化传承，根据我校创建世界一流农业大学发展目标和图书馆建设数字化、信息资源共享全球化的发展趋势，结合我馆建设实际，特制定本规划。

#### 一、“十二五”期间建设与发展取得的成效

“十二五”期间，图书馆紧密配合学校学科建设和发展要求，为教学、科研和社会服务提供了强有力的文献信息保障。取得的主要成效如下：

##### （一） 加强馆藏资源建设，提升文献信息资源保障能力和水平

（1）馆藏文献资源建设经费持续增长。五年间，学校对文献资源建设经费的投入，从2011年的868万元增加到2015年的1500万元，文献资源购置费增长了72.81%，大幅度提升了馆藏资源的保障能力和水平。

（2）馆藏文献资源总量大幅度提高。五年间，纸质文献从206.3万册增加到230.8万册，增加了24.5万册；电子书从497.0万册增加到660.7万册，增加了163.7万册；数据库从93个增加到133个，增加了40个；外文电子期刊从1.3万种增加到2.2万种，增加了0.9万种。

（3）馆藏文献资源质量大幅度提升。一是从过去的以纸质文献为主，发展到今天以馆藏纸质文献、数字信息资源、网上信息资源多元并存，构建了“实体馆藏”与“虚拟馆藏”相结合的馆藏结构体系；二是文献保障能力得到大幅度提高。馆藏文献能够满足学校99.5%的本科专业的需求，其中核心馆藏收藏率达80%以上。

##### （二） 采用现代信息技术，推进图书馆数字化、网络化、智能化建设

（1）建成了图书智能化自助借还系统和电子书借阅系统，实现了纸本图书和畅销电子书的自主借阅服务。

（2）完成了馆藏资源整合，建立了功能强大的统一搜索平台，实现了便捷、精准的一站式信息发现、获取和馆外资源免费传递。

（3）建成了学科服务平台，实现了参考咨询、科技查新、论文检索等信息服务的网络化管理。

（4）建成了移动图书馆，读者可通过手机、ipad等移动终端随时随地阅读与获取馆藏文献信息。

##### （三）拓宽读者服务内容，深化服务层次

（1）五年间，年均接待各类读者200万人次以上，图书借还约50万册次，电子文献阅览30万余人次，数据库、电子图书全年下载量达1200万篇（次），图书馆周开馆时间98小时，实现了每天早上8点到晚上22点不间断对外开放。

（2）建立了学科联络员制度，开展学科化服务。根据我校重点学科、特色优势学科及重点研究领域发展情况，开展了面向专家教授的学科化信息引导、文献推送服务、科技论文分析与评价服务。

（3）参与CALIS、CASHL的文献资源共建共享，年均传入（出）文献超过1000篇以上，读者可以及时免费获取所需文献信息资料。另外，与中国科学技术信息研究所就科技信息资源建设与服务开展了战略合作，进一步扩大了信息服务范围，提高了信息服务质量和服务层次。

##### （四）改善馆舍及设施条件，创建温馨舒适的阅读环境

“十二五”期间，我馆完成了北校区图书馆维修改造，建成两个多功能阅览厅，开设了电子阅览区、WiFi体验区、多媒体研讨室、微电影编辑室和新产品发布区等五个功能空间；建成了两个阅读广场并进行绿化和美化，成为读者休闲阅读的好去处。同时，在南北校区图书馆分别建成了休闲阅览区，配备沙发和新式阅览桌椅，提供免费WiFi和电子图书下载服务；在馆内墙壁、立柱适当位置悬挂书法、绘画、照片等艺术作品及名人名言，进一步改善了图书馆阅读环境。

##### （五）强化内部管理，提升管理水平

进一步加强制度建设和内部管理，狠抓执行力。在馆内实行部门主任负责制，严格规范化管理，认真落实岗位责任制，坚持抓好考勤考绩制度。五年来，我馆先后制定出台了《图书馆职工考勤、考核暂行办法》、《图书馆服务质量管理暂行办法》、《图书馆读者意见处理回复制度》等20多个规章制度，全面修订编印了《西北农林科技大学图书馆规章制度汇编》。全馆职工自觉遵守各项规章制度，勤奋工作，爱岗敬业，读者满意率连年保持在90%以上。

“十二五”期间是我馆各项工作快速发展的重要时期，图书馆馆藏建设、文献信息服务、管理创新等方面均取得了新的进展，2012年我馆被评为陕西省高校图书馆先进集体，2013年被授予CALIS服务示范馆，荣获2013-2014年度CALIS联合目录馆藏数据建设先进单位、获CALIS外文期刊网三等奖，同时还承担陕西7个院校馆藏建设服务示范推广工作，极大地提升了我馆的对外影响力。

#### 二、国内外高校图书馆发展趋势

近年来，国内外高校图书馆馆藏文献信息资源建设、馆舍建设和服务发生了较大变化，主要呈现出以下特点：

##### （一）馆藏文献信息资源建设呈现出多元化

（1）电子信息资源逐渐成为图书馆馆藏信息资源的主角，并将云计算运用于图书馆数字参考咨询服务中。

（2）虚拟馆藏逐渐成为图书馆馆藏信息资源的重要组成部分，其中构建虚拟社区，搭建信息共享空间、信息和知识交流平台已成为高校图书馆实施知识管理和服务的一个新举措。

（3）以纸质文献为主向以电子文献为主过渡，其中纸质文献仍具较大的发展空间和潜力。另外，重视机构知识数据库和特色数据库建设，用特色资源开展深层次服务以提升核心竞争力。

##### （二）馆舍建设面积逐年增加，馆舍建设模式呈现多样、智能化、人性化

（1）馆舍面积快速发展趋势。截至2013年底，国内高校图书馆馆舍面积位居前5位的是:中山大学（约11.7万m2），贵州大学（约8.9万m2），浙江大学(约8.6万m2)，郑州大学（约8.4万m2），大连理工大学（约8.3万m2）。

（2）“主馆+分馆”成为馆舍建设与运行管理上的主流模式。如

北京大学、清华大学、武汉大学、中山大学、浙江大学、香港大学、香港中文大学、康奈尔大学、马里兰大学、瓦赫宁根大学等。

（3）在馆舍建设中高度体现智能化、人性化的服务特点。随着现代数字化图书馆的快速发展，图书馆已不再是单纯贮藏书刊和通过书刊传播知识的传统概念，已逐步演变成为收藏各种形式的知识载体和通过这些知识载体来传播知识的场所。因此，国内高校图书馆在建筑结构、装修设计以及服务功能上已越来越多地呈献出多样性、综合化和具有可扩展性的开放空间，建设具有智能环保化、人文环境舒适化的现代高校图书馆已成为发展趋势。

##### （三）强化信息技术与服务

无处不在、无所不包、无所不能的服务，是高校图书馆信息技术与服务最基本的发展趋势，无所不包、无所不能则是终极目标。

##### （四）信息共享空间和学习空间建设将逐渐普及

如哈佛大学图书馆设有19个不同的学习空间，用来举办专场学术研讨会或作为小型会议室和研究室。

##### （五）加强对外合作，实现共享共赢

包括校内校外合作，国家或地区间的合作。如康奈尔大学图书馆与哥伦比亚大学图书馆合作开展了“2ucl计划”，哈佛大学等高校参与的图书馆联盟，使图书馆实现由单纯的物理空间向物理与虚拟相结合的空间发展。

#### 三、存在不足与突出问题

通过与国内外知名高校图书馆的对比分析，“十二五”期间我馆各项事业虽然取得了显着成绩，但在馆舍建设、经费投入、馆藏数量与质量、服务理念、创新管理和人才队伍建设等方面还不能完全满足学校教学科研和社会服务等各项事业快速发展的需求，与国内外知名大学图书馆还存在着很大差距，主要表现在以下几方面：

##### （一）馆舍面积不足

（1）馆舍总面积严重不足。按照教育部生均2.03 m2的有关规定，目前我校馆舍面积应为6.1万m2，缺口面积3.5万m2。据“2013高校图书馆馆舍总面积排行榜”统计，我校图书馆馆舍面积在全国排名160位，在陕西省“985”、“211”高校中排名倒数第1位。我校馆舍总面积（3.21万m2）比中国农大（6.17万m2）、福建农林（4.98万m2）、四川农大（4.46万m2）、山东农大（3.49 m2）、华南农大（3.23万m2）等学校的图书馆面积都少，与我校社会声誉极不相符。

（2）现有馆舍结构布局不尽合理，服务功能不够完善。

（3）现有馆舍的智能化程度不高，人性化设计和服务功能的前瞻性不够。

##### （二）文献资源建设经费投入不足

根据《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》评估指标的要求，图书馆文献建设经费应占学校年度办学经费的4%以上，但近年来我校文献购置经费大体维持在1000-1500万元/年，不足学校教育事业费1%（2013年占学校事业费的 0.84 %），同时数据库每年有10%左右的涨价。由于经费不足，生均馆藏量和年进新书量均不能达到教育部要求。

##### （三）人员短缺，职工年龄、专业、职称和学历等结构不合理，进人难

（1）职工人数量严重不足，服务运转面临较大压力。

（2）职工年龄结构不合理，缺乏年轻人，人才队伍严重老化。

（3）专业结构不合理，队伍素质不高，难以适应拓展服务内容、深化服务层次的需要。

（4）高层次人才严重不足，引进机制不畅。

#### 四、“十三五”发展目标与指导思想

##### （一） “十三五”发展目标

“十三五”期间，图书馆建设将以教育部《普通高等学校图书馆规程(修订)》为纲领，以学校“创建世界一流农业大学”的战略目标为指导，紧紧围绕学校教学科研和社会服务的中心任务，以科学发展观谋划我馆事业发展，以管理创新、服务创新为中心，以人才队伍建设为关键，以文献信息资源建设、开发和利用为重点，以数字化、智能化图书馆建设为方向，建立与教学科研、学科建设和社会服务发展相适应、纸质文献与电子文献互为补充的文献资源保障体系，提高学校教学科研和社会服务的文献信息保障水平，使我校图书馆在馆藏建设、馆舍建设、人才队伍建设、信息服务和现代化管理等各方面均达到国内高校图书馆一流水平，成为西北地区农林文献保障中心。

通过五年建设，馆藏纸质文献达到300万册，电子图书900万册，数据库达到150种，文献总保障率达到90%以上；新建一个3.5万平方米的馆舍和2-3个学科专业分馆；全面提升馆员综合素质和服务能力，组建3-4支学科服务研究队伍，学术带头人3-5人，8-10名学术骨干；为学校“7+2”学科提供文献信息跟踪服务，全馆读者满意度达到95%以上。

##### （二）“十三五”指导思想

在图书馆建设中起决定性作用的是人。资源建设是基础，现代技术是关键，优质服务是目的，队伍建设是根本。因此，“十三五”期间，图书馆建设紧紧围绕学校创建世界一流农业大学的战略目标，以有效支撑和保障教学科研和社会服务需要为宗旨，以科学发展观为指导，进一步加强人才队伍和馆舍建设，完善和强化图书馆文献信息资源保障体系功能，加快图书馆数字化、智能化建设进程，增加馆藏资源数量、优化馆藏结构，提高服务水平，使我校图书馆最终实现资源数字化、查询网络化、服务个性化、信息使用共享化、信息加工智能化，使图书馆建设成为集学习研究、信息发现、知识创新与休闲体验于一体的校园文献资源中心、文化传承中心、自主学习中心、学术交流中心及文化活动中心。

#### 五、主要建设任务与举措

十三五期间，主要开展以下工作：

##### （一）成立图书馆工作指导委员会

成立图书馆工作指导委员会，切实加强对资源建设方略等重大事项的咨询、指导和监督实施。

##### （二）筹备建设新馆和学科专业分馆

（1）新馆建设。在我校北校区建设具有独立馆舍的新图书馆，在南北校区新建的学科大楼内建设2-3个专业分馆。我馆现有馆藏空间不足、布局不合理制约了职能发挥。因此，新建一座具有独立馆舍的新图书馆，将有效解决我馆空间不足，藏书和接待能力有限和不利于学生发展的矛盾。根据我校图书馆现有馆舍及在校学生情况分析，建议新馆面积宜在3.5万平米左右。

（2）学科专业分馆建设。以服务学科建设为导向，在南北校区新建的学科大楼内建设2-3个专业分馆，实现文献资源采购的针对性和合理分流，提高馆藏文献利用效率，形成学科馆藏特色。

##### （三）建设数量充足、结构合理、检用便捷的信息资源

（1）通过制定《馆藏建设发展规划（2010-2020年）》和《馆藏建设方针》，指导和规范文献信息资源建设工作，整合并优化馆藏结构，提升水平和质量。

(2)保持馆藏纸质文献合理稳定增长，年均纸质新书入藏量达到9万册,年订购的中文期刊数量在现有基础上翻番，达到4000种。按照突出重点、兼顾一般的外文原版期刊采购原则，以收藏电子版本为主，逐渐减少对纸质期刊的依赖，外文纸质原版期刊基本控制在130种左右。

(3)加大数字资源建设力度。在2016-2020年，每年新增3-5种外文数据库，馆藏外文全文电子期刊数量在现有基础上翻两番，达到20000种以上，馆藏外文电子图书达到100万种。

(4)强化特色资源建设。在现有校内著作库的基础上，组建西北农林科技大学文库，不断完善地方志文库，将馆藏地方志重点收藏范围从西北五省区扩大为黄河中上游地区，争取经过5-10年的努力，将我校图书馆建设成为我国北方地区气象资料、水资源、土地资源利用、植物资源利用、北方主要农作物病虫害综合防治、国内外著名农业科学家知识库等特色数据中心。根据各个学院对学科建设规划、学科团队建设、引进人才等方面的文献信息需求进行调研分析，采取超常规文献收集方式，组建藏、阅、研为一体的专题文献研究室3-5个。

##### （四）建立一支高素质的专业人才队伍

（1）筹建文献信息研究所，组建图书馆学、情报学、文献学等领域3-5支学科队伍，引进与培养3-5名学术带头人，8-10名学术骨干。

（2）完善岗位聘任和绩效考核制度，引入人才成长的竞争激励机制，充分调动广大职工的工作热情和创造性，对图书馆事业发展做出贡献的同志进行奖励，并在评优、晋职、津贴发放等方面倾斜支持。

（3）完善职工教育培训制度，实行馆员职业规划管理，用图书馆事业凝聚人心，以和谐、进取、向上的氛围营造一个职工爱学习、受尊重和支持的优良工作环境。

经过10年左右的努力，使硕士及以上学历的比例达到25%以上，达到目前农业高校的最高比例（华中农大26.5%），接近目前北大、清华等9所高校的平均比例。

##### （五）扩大服务范围，深化服务层次，提升服务水平

（1）为读者提供一个平安、和谐、温馨的阅读环境和治学空间。

（2）为读者提供功能强大的数字资源平台。

（3）跟踪学校“7+2”学科建设，提供特色、个性化、高层次的学科服务。

（4）为读者提供快捷精准的检索平台和方便实用的培训教育。

（5）加强信息素质教育。

#### 六、预期成效分析

##### （一）馆藏资源建设

经过5年努力，建成以农、林、水等学科的文献为主干，以干旱、半干旱地区农业生态学科的文献为特色，建设以纸质文献、数字文献和网上信息协调发展，学术性与知识性融为一体的馆藏文献信息资源体系。

在完善印刷型文献、本地数字化文献、网上文献信息、馆际互借服务相结合的文献信息资源保障体系的基础上，预期到2020年，馆藏纸质文献达到300万册，电子图书900万册，数据库达到150种。

##### （二）馆舍建设

预期到2020年，在我校北校区原五号楼附近开工新建一个3.5万m2的综合图书馆，使之与原北校区图书馆相通，并打造成一个集学习研究、信息发现、知识创新与休闲体验于一体的校园文献资源中心、自主学习中心、学术交流中心与文化活动中心。

另外，在我校建成的农科、理科、文科、食品大楼内，以学院为基础，建设2-3个面积不等的学科专业分馆，充分发挥学科群的资源特色，促进学科建设和发展。

##### （三）人才队伍建设

预期到2020年，全馆职工人数达到150人，其中40岁以下的职工人数占30%以上，具有图书、情报专业背景的职工比例达到30%，计算机专业的达到15%；具有高级职称职工的比例达到25%以上，硕士及以上学历的职工比例达到30%以上；吸收引进或在职培养具有博士学位的研究生3-5人，培养复合型优秀人才3-5人，学术带头人3-5人，8-10名学术骨干。

# 附件四“十三五”校园稳定安全工作专项规划

#### 一、“十二五”任务完成情况

##### （一）发展成就与现状

“十二五”期间，校园各项安全制度进一步健全，网格化安全防控体系不断完善，校园治安综合治理不断加强，平安校园建设进一步深化，安全管理水平有了很大提升，主要体现在两个方面：

从硬件建设来说，安防、技防水平有了显着提高。“十二五”期间，学校安装各类摄像机1941台，全校公共区域监控覆盖率达到57%，并制定了《校园安防监控系统管理办法》；完成了消防总控室安装改造工程等专项维修改造，为南校区1号教学楼等4处人员密集建筑内安装火灾报警系统，极大地推进了重点区域的消防安全保障工作；在学校南北校区大门口安装智能门禁管理系统，加强进出车辆管理，在校内安装道路交通标志牌和隔离墩，维护校园道路交通安全；完成了安全指挥中心建设前期的调研、技术方案论证和《安全指挥中心职责》制定等工作。

从软件建设来说，稳定安全制度体系建设逐步健全。“十二五”期间，学校先后通过了《关于进一步加强校园稳定安全工作的意见》、《西北农林科技大学稳定安全工作考核办法》以及《稳定安全工作领导小组工作规则》等制度文件，按照《稳定安全工作领导小组工作规则》改组了学校稳定安全工作领导小组，建立了书记、校长任组长，分管校领导任副组长，相关校领导和职能部门负责人为成员的六个工作组，在校党委的领导下,全面统筹稳定安全各项工作。建立了校园安全第三方评估制度和校园食堂食品抽样检测等制度，打牢了安全工作的基础。

##### （二）差距与不足

“十二五”期间，学校的安全管理水平尽管有了很大发展，但与国内其他大学相比还存在一定差距，存在的不足与突出问题主要是：

一是安保设施专项经费投入不足。对一些重点项目支持不够，如：为学生公寓加装火灾自动报警系统。学生公寓消防安全是学校消防安全的重点，示范区公安局在第三方评估中指出此问题，保卫处也多次上报此项目，但学校一直没有审批；另外，未设立安防、消防等安保设施专项维修经费，设备定期检修维护难工作难以进行，既影响设备使用效果，又影响设备使用寿命。在调研中，北京林业大学仅在2014年下半年升级改造安防监控系统就投资680余万元，北京航空航天大学也投入1000多万元对整个安防监控系统进行更新，并扩建成立了平安校园数字监控指挥平台，而我校目前82.5%的摄像机还是老旧的模拟机，图像十分模糊，使用效果较差。

二是安全指挥平台建设相对滞后。目前，我校的安防监控、消防总控制、车辆智能门禁、对讲机通讯等校园安全系统都处于“单打独斗”状态，没有整合集成，监控效率低下；模拟摄像机像素低，无法有效满足监控需要；监控中心功能单一难以满足当前校园安全管理要求；后台设备、存储器只有一套，出现故障后前端摄像机实时数据难保存，后台存储数据易丢失。

三是保卫队伍建设相对滞后。随着学校发展和学校人事制度改革，保卫队伍面临着巨大压力。一是干部队伍老龄化现象逐渐显现；二是校卫队人员以计划外用工为主，且招聘人员年龄偏大、素质不高、责任心不强；安保人员待遇尤其临聘人员待遇不高。

##### （三）经验总结

在当今社会快速发展的条件下，通过严密、精确的高科技技术手段来维护安全已成为发展趋势，所以要加快安全指挥中心建设，建立高效可靠的技防体系。

与高水平的技防体系相适应，要建立一支高效、精简的管理队伍，并加快推进保卫队伍的专业化和社会化进程，提高安全管理的质量。

加大安保经费投入，保证技防体系和队伍建设，尽快完成一些存在重大安全监管漏洞的重点项目。

#### 二、“十三五”发展目标与指导思想

##### （一）形势分析

“十三五”是学校建设世界一流农业大学的关键阶段，也是学校确立的“两个十年追赶”的前五年，安全建设面临着难得的机遇与挑战。尽管近年来，学校在安全建设方面加大了投入力度，技防水平有了很大提高，各项安全制度也逐步健全，管理水平、队伍建设等都有所发展，但目前与世界一流大学和国内一流大学相比，仍有不少差距，尤其与我们“十二五”考察调研过的北京林业大学、北京航天大学、浙江大学、南京农大、东北林大、西安交通大学等相比。为了缩小并赶上国内外一流学校的先进建设水平，为学校的全面建设和发展提供强大的安全保障，必须清醒认识到当前的形势与自身不足，瞄准未来安全保卫工作发展趋势，围绕学校的综合改革发展目标，加快我校的稳定安全工作建设步伐。

##### （二）指导思想

校园安全建设将以习近平系列讲话精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校总体发展规划（2010-2020）和综合改革方案（2014-2018）确定的目标，立足实际，以加强安全保障和提升服务水平为目的，树立开放意识、创新意识，强化责任意识、服务意识，坚持“内涵式”发展理念，依法依规加强管理，建立高效、可靠的现代化技防体系和专业、精简的稳定安全工作管理队伍，为学校的改革发展提供有力安全保障。

##### （三）发展目标

一是继续完善和健全各项稳定安全工作管理制度，打牢安全工作基础；二是加大技防投入，技防水平大幅提升，建立高效、可靠的现代化技防体系，实现安全管理现代化；三是积极推进安全管理社会化，建立一支专业、精简的安保管理队伍。

##### （四）核心指标

1、监控覆盖率（硬性指标）。通过建设校园安全指挥中心平台，更新、增加1614台高清摄像机，新增应急报警柱系统、校巡通系统、人脸识别系统、智能门禁系统、火灾报警系统等，基本达到校园监控全覆盖，不留监控死角，为校园安全打下坚实的物质基础。

2、师生满意度（软性指标）。通过制度建设和队伍建设，健全完善各项安全制度，推进安全管理社会化和专业化改革，科学管理，树立人性化管理服务理念，提高师生对校园安全的满意度。

#### 三、“十三五”主要任务与经费预算

##### （一）主要任务

一是加强校园技防体系，完成校园安全指挥中心平台建设。依托学校安防监控中心建立一个集“维稳、综治、消防、应急”于一体的校园安全指挥中心，对校园实施24小时实时监控，做到“事前预警、事中指挥、事后取证”，全方位维护校园的稳定安全。对消防、安防系统进行升级；敷设校园安防专网，保证数据传输万无一失；建立校园巡更系统、电子报警柱系统；对学生公寓加装消防火灾自动报警系统；实施校园交通智能化管理。建成人防、物防、技防有机结合，技防、巡逻、校园通讯结合，门卫、巡逻、护楼结合的“全方位、立体化”安防网络。

二是积极推进校园安全信息化建设。对重点楼宇、实验室、教学楼、学生公寓等实行安全门禁管理，节约成本，解放人力，提高安全管理的效率与质量；按照公安部门要求，在学校各大门口建设人像识别系统，从源头上杜绝危险分子进入校园；在各大门口安装移动POS机，有效降低校园车辆失窃率。

三是加强保卫队伍建设，解决制约保卫工作发展的瓶颈。

积极协调学校解决保卫干部缺编问题，缓解现有干部值班时间长、压力大的问题；加强保卫部工作，参照兄弟院校做法，在保卫处设立政委，主要负责政保、武装和思想政治工作；适应高校防恐、反恐形势，在保卫处建立应急处置分队，提高应急突发事件处置能力；通过提高计划外用工待遇和推进安全管理社会化，切实解决校卫队员年龄老化、素质不高、责任心不强等问题。

四是加强警校合作，建立完善警校联动机制。继续坚持并完善校园安全“第三方”评估制度；积极联系示范区公安局成立校园综合警务室，邀请专门警务人员进驻学校开展工作，指导并配合学校定期开展校园内部治安防范及隐患排查工作，督促协助学校不断完善落实安全工作制度，根据工作需要对学校保卫等相关人员开展业务培训。

##### （二）经费预算

1、安防监控建设

安全指挥中心平台建设约450万元；安防监控系统更新约1800万元，主要用于1614台模拟摄像机更新为数字高清摄像机， 152000米四芯光纤敷设，为校园新增及开发建设的410亩增装130台高清摄像机及52台低照度全清枪机，加装110根立杆，依照一用一备要求建设一个备用机房，增加机房设备及后台存储设备，达到30天存储要求；安防监控系统设备年度检测调试维护（5年）约600万元，共计约2850万元。

2、消防安全建设

北校区学生公寓火灾自动报警系统安装及联网工程预算经费490万元；南校区学生公寓火灾自动报警系统安装及联网工程预算经费460万元；外国留学生公寓、外专公寓、农科大楼、食品大楼、农博园等五处消防火灾自动报警联动系统维修工程160万元（2018年）；消防器材增配维修及消防设施专项维修经费（5年）约1500万元，共计约2610万元。

3、智能门禁系统建设及安防器材、交通设施购置

为林研所建设单杆，水保所、水科所南门、北门和植物所各建设一进一出共5处，约需110万元；新增视频卡口监控系统6套，安装于南北校区主要路口，用于测速限速，约需134万元；人像识别布控系统，5个大门，8个通道，32个摄像机，主要用于甄别嫌疑人，约需235万元；校园安防器材及校园道路交通设施购置经费约163万元，共计约642万元。

4、其它经费

每年的校园安全“第三方”评估制度及食品检测（5年）约需185万元。

以上4项预算经费合计约为6287万元。

#### 四、“十三五”改革主要举措与保障措施

##### （一）队伍建设

队伍建设既是安全建设的内容，又是推进安全建设的保证，在队伍建设方面，我们主要抓好以下四个方面：一是积极争取学校解决现有干部缺编，缓解干部值班压力大的问题；二是加强保卫部工作，参照兄弟院校做法，请示学校在保卫处设立政委，主要负责政保、武装和思想政治工作；三是适应高校防恐、反恐形势，在保卫处建立应急处置分队，提高应急突发事件处置能力；四是通过提高计划外用工待遇和推进安全管理社会化，切实解决校卫队员年龄老化、素质不高、责任心不强问题。

##### （二）机制体制

校园安全建设在学校稳定安全领导小组的全面领导下开展，由分管安全的校领导负责，保卫部门提出各项具体建设措施和建议并负责落实，学校考评办进行督促。

##### （三）经费筹措

目前，经学校批准上报教育部的2016-2018中央高校改善基本办学条件专项资金项目1427万元。要保证“十三五”各项建设任务，资金缺口还很大，我们会积极向学校申请相关建设费用。

##### （四）检查考核

每个项目建设前我们会提出可行性报告，并提请相关专家讨论，建成后由学校组织统一验收，并配合做好教育部对每个项目的验收。

#### 五、预期成效分析

##### （一）效益比较分析

通过“十三五”发展，技防水平进一步提高，基本达到校园的全覆盖，不留监控死角，各项安全制度进一步健全完善，保卫队伍的科学化管理水平和服务意识大幅提高，较目前相比，大大增加了安全保障的系数，节约大量人力资源成本。

##### （二）资源利用与保障能力分析

目前，就物质资源而言，由于缺少功能全面的安全指挥平台，对校园各独立安全监控系统进行整合集成，监控效率低下，大量模拟摄像机像素低，无法有效满足监控需要，造成资源浪费。通过建设全面的技防体系，可达到对安全资源的最大利用，同时又为安全提供强大保障。

就人力资源而言，学校现在招聘大量的计划外用工，这些人员大多年龄偏大、素质不高、责任心不强，而且大量保卫人员忙于护楼、巡逻等日常性工作，缺乏真正的应对处置突发事件的能力。通过推进安全社会化管理改革，建立专业的应急处置分队，不但可以节约人力资源，又可以提高应对突发事件的处置能力。

# 附件五“十三五”场站用地建设规划

一流的大学必须有一流的试验场站支撑。先期实现一流基地建设是一流大学建设的奠基工程，土地作为不可再生的自然资源，是学科建设、科学研究、技术集成、成果展示的不可或缺的重要载体。“十三五”是我校实现建成世界一流农业大学宏伟目标第一个战略十年的前五年，按照建成支撑与世界一流农业大学相适应的一流实习试验基地的目标，以服务于教学、科研、地方经济发展为出发点，统筹资源，科学谋划，准确定位，提高土地效能，把场站建成为功能齐全、特色鲜明、设施先进、保障有力的实践教学重要基地，科学研究技术集成的重要平台，凸显科教成果的展示窗口，社会服务的重要节点。

#### 一、“十二五”任务完成情况

##### （一）发展成就与现状

###### 1.发展成就

（1）科教土地保障率提高

五年来，场站管理中心对管理土地全部办理土地产权证，保证了土地资源安全；对易发生纠纷地界全部进行了标识，减少了土地资源利用风险；对科教储备土地进行一年一签的合同约束管理，确保科研新增用地的及时供给。

（2）科教土地利用率提高

科教用地大幅度增加，与2011年相比，2015年科教用地面积提高18.3%，进站项目增加了75.5%，涉及学科数增加了47.6%。

（3）教学实践保障能力大幅提高

2015年可接待学生驻站实习3500人左右，较2011年增加了60%左右。教学实践保障功能显现。

（4）科教服务保障与质量全面提升

——五年来累计完成基本建设投资 825.1万元，用于田间道路，灌溉设施，晒场，库房维修维护，实验室建设，农业机具购置，后勤服务保障等建设。

——技能型服务队伍通过内涵式提高和外延式培训，质量得到明显提高，与2011年相比，工人技师增加3人，高级工增加到 59人，中级工减少到13  人，水电暖工种经过培训完全能够满足后勤保障。

——管理服务由被动转向主动，目标管理精细化，服务内容标准化。

表1  “十二五”科教服务发展成就

| 指标 | 2011年 | 2015年 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施投资（万元） | 1115（十一五） | 825.1（十二五） |  |
| 进站科研项目（个） | 94 | 165 | 75.5% |
| 科教用地（亩） | 1908.9 | 2258.6 | 18.3% |
| 实习学生（人） | 7680 | 9790 | 27.5% |
| 涉及学科（个） | 21 | 31 | 47.6% |

备注：上述数据为斗口站、火地塘林场、米脂站、周至站、眉县站及杨凌试验农场统计计算而得，不含咸阳站、周至二曲站。

###### 2.现状

场站管理中心下属8个场站，土（林）地总面积36505.78亩，其中火地塘林场林地30555亩，其余各场站共计耕地4257.68亩，撂荒地246.4亩，建设用地1446.71亩（见表2）。分布陕西省3大自然区划带，具有各自典型的地域特色，土地资源丰富，土地类型多样，是教学科研和科技推广的有效资源。拥有多年为教学科研服务的人力资源，房屋充裕，基础设施比较齐全，具备为教学科研提供全方位服务的能力和条件，是我校教学、科研和科技推广的永久型平台，在我校科研试验原创技术的安全保护方面，校外场站有着不可替代的作用。

表2  场站管理中心土地面积一览表                     （ 单位：亩 ）

| 单位名称 | 土（林）地总面积 | 可耕地 | 建设用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火地塘试验林场 | 30566.79（新置换地尚未过户） | 30555（林地，不含置换11040和使用权19185) | 11.79 |
| 眉县试验站 | 924.85 | 728（耕地） 22（撂荒地） | 74.85 |
| 米脂试验站 | 223.46 | 77.5（耕地） 124.4（撂荒地） | 21.56 |
| 斗口试验站 | 1403.7 | 1059.0 | 344.7 |
| 咸阳试验站 | 388.85（置换后） | 300（已置换70） | 88.85 |
| 杨凌试验农场 | 2035.9(一站1151.4；曹新庄884.5) | 1460.9(一站779.4；曹新庄681.5) | 575（一站372；曹新庄203） |
| 周至试验站 | 839.28 | 562.0 | 277.28 |
| 二曲试验站 | 122.95 | 70.27 | 52.68 |
| 合计 | 36505.78 | 4257.68（耕地） 246．4（撂荒地） | 1446.71 |

注：统计截止时间为2015年6月。

##### （二）差距与不足

###### 1.土地资源紧缺与使用浪费现象并存，建设水平不高，集中展示度低

据不完全统计，2012年，12个学院实际使用杨凌境内土地面积1721亩，其中学校土地1023亩，租用土地698亩，计划需求面积2650亩，而目前杨凌农作一站实际可供使用土地779.4亩，曹辛庄681.5亩，与需求计划差额近1200亩，土地紧缺矛盾仍未缓解，而与杨凌土壤质量，气候条件差异不明显的我校斗口试验站除400亩科教用地外，尚有近600亩的科教储备土地对外出租或作为职工津贴地使用，周至试验站，眉县试验站共有近900亩土地被租用或他用。土地资源利用极不平衡。

另外，土地区划分散，布局混乱致使管理难，服务难，集中展示度低；还存在科研项目圈地，重复占地现象。

###### 2.基础设施或老化，或不配套或建设水平不高

与农业科研教学推广所需的生产要素，除农一站基本配套外，其他各站要么老化陈旧，要么不配套。如斗口站，眉县站河西，金家庄，周至站樱桃园虽有灌溉渠系统，但老化失修，水资源浪费严重；杨凌曹辛庄土地，眉县站柴家岭基地，周至站沿渭路北200亩土地，咸阳站置换土地没有田间农作道路和灌溉系统，有的甚至没有灌溉水源；每个场站均缺乏农田耕作，病虫害防治，作物收获机械和机具。

###### 3.土地质量保障机制没有形成

由于长期存在土地使用多头管理，土地调配难，服务保障难，统筹服务难，致使耕作制度实施难，土壤质量下降，土壤肥力失衡，重使用轻培肥现象突出。

出现上述问题的原因是，土地使用没有真正纳入学校顶层设计，缺乏宏观规划，场站基础设施建设没有纳入学校总体建设规划；从体制上没有解决好管理权和使用权的协调统一问题，难以统筹利用和服务保障；从机制上讲是没有建立起科研推广用地的绩效评价体系，没有建立起科教土地保护制度，没有建立科研项目校外实施补偿制度。

###### 4.服务队伍结构极不合理，服务质量提升乏力

专业技术人才缺乏，服务队伍老龄化严重，进人关口封闭，严重制约了场站可持续发展。

##### （三）经验总结

1.顶层设计是关键。按照学校事业发展的需求，对各场站进行顶层设计，即明确定位、功能、发展规划等，是场站发展的关键。火地塘试验林场就是成功的例子。

2.加大投入力度是保障。“十二五”期间，随着学校对各场站投入力度的不断增强，场站承担的教学、科研和科技推广任务逐年增加、学科门类不断扩大，其重要性日益显现。

3.完善体制机制是核心。土地资源由专职机构掌控是促进土地资源合理流转的有效保障。而项目滞留是妨碍土地持续为科教服务的最大障碍。

4.全面提升场站服务质量和水平是保证。且应打破学科、学院壁垒，实现在站项目基础数据共享。

#### 二、“十三五”发展目标与指导思想

“十三五”是我校建设世界一流农业大学的攻坚阶段，也是全面实施支撑保障体制机制改革关键时期，推进支撑保障体系建设，创新体制机制，不断提升管理和服务水平，把场站建成特色鲜明，设施先进，功能健全，保障有力，能满足多学科需要的人才培养，科技创新，科学研究，技术集成的基础载体和基本单元，加快场站内涵式发展。

##### （一）形势分析

1．产学研紧密结合的办学模式是我校八十多年办学历史的积淀和凝练，根植于场站，贯穿于学校发展的各个阶段。建校初期，“未建系组，先办场站”的办学思想和“切实从事于农场、林场实际工作”等人才培养理念，说明了场站在学校历史发展中的地位和作用；建校以来，学校在作物遗传育种、农业水土工程、植物病理学、动物遗传育种与繁育、水土保持等领域取得的重大成果，无一不基于校外场站。

2．学校发展目标定位为以产学研紧密结合为特色的世界一流农业大学，提出加强实习基地建设，搭建学生创新能力平台和建设产学研相结合科技推广示范基地等举措，明晰了校外场站在实践教学平台建设、科学研究服务、科技推广示范基地建设中的任务和重要作用，明确了场站定位和建设发展方向。

3.校本部土地存量不足，科教项目对土地需求增长，校外场站土地资源因其独有的管理优势、服务方式及安全性而备受关注。

##### （二）指导思想

根据学校“十三五”发展总体规划，紧紧围绕我校建设世界一流农业大学的战略部署，按照学校“7+4“学科群建设需求，遵循“因地制宜、发挥优势、服务需求、突出特色、创建一流”的基本要求，以提高土地资源利用率和保障能力建设为突破口，认真落实“四位一体”功能目标，不断提升科教服务水平；着力推进校外场站支撑保障体系建设，为我校的发展做出较大的贡献。

##### （三）发展目标

“十三五”末将场站建设为：特色鲜明，功能齐全，设施先进，保障有力，满足多学科需要的人才培养，科技创新，科学研究，技术集成的基础载体和基本单元。

##### （四）功能定位

“十三五”末使场站成为：教学实践基地，科技创新、技术集成平台，科技成果原创基地与展示窗口，社会服务重要节点。

1.综合性的教学科研基地（杨凌农场）。

2.生物类综合实践教学基地（火地塘试验林场）。

3.农学类科研教学示范基地（斗口试验站）。

4.农业标准化验证示范基地（咸阳试验站）。

5.园艺类，经济林类产学研紧密结合示范基地（眉县试验站、周至试验站、周至二曲试验站）。

6.黄土高原综合治理科研基地（米脂试验站）。

##### （五）核心指标

1.科教土地利用保障率100%。

2.科教土地供应量增加30%以上。

3.基础设施完好率95%以上。

4.建成数字化杨凌试验农场，火地塘试验林场，斗口试验站。

5.高效率管理，高水平服务，服务满意率95%以上（田间管理全程服务，科研菜单式服务，科研成果，基础设施安全无事故）。

#### 三、“十三五”主要任务与经费预算

“十三五”期间，场站管理中心主要任务是曹新庄新征试验地的土地复垦及其附属设施建设，完善农一站教学基地的基础设施。同时，依据各站的功能定位、发展目标和承载学科要求，扎实推进各项条件建设项目，稳步实施土地利用规划。经费预算为8239.44万元。

##### （一）杨凌试验农场（含曹新庄）

定    位：综合性的教学科研基地。

发展目标：教学科研功能完备，基础设施先进，服务保障有力，国内领先、五位一体的标准化基地；大学生创新创业实践基地。

承载学科：作物生产与病虫害防控学科群，水科学与农业工程学科群，园艺学及节水农业学科群。

条件建设：数字化基地建设。除农田机具购置外，农一站主要是设施维护与升级，曹辛庄基地主要是灌溉系统，田间道路，公共管理服务区，生态景观带建设等。

1.曹新庄新征试验地电力增容及土地复垦工程1224.02万元。

2.曹新庄新征实验地附属设施建设工程906.44万元。

3.农一站园艺及节水教学基地基础设施改造工程：1221万元。

4.杨凌试验农场农机具购置项目：519万元。

5.杨凌试验农场农一站主干道维修工程：97.98万元。

土地利用：

农作一站

分为7大实验区占地1151亩。

1.小麦育种区200亩。

2.生物学学科科教综合实验区73亩。

3.生物质能源植物可教综合实验区25亩。

4.现代农业节水科教综合实验区276亩。

5.园艺学科科教综合实验区217亩。

6.农业资源与环境学科科教综合实验区93亩。

7.小麦种植资源科教实验区86亩。

8.道路及附属设施占地181亩。

曹新庄

按照“一心六区布局”，共占地共884.518亩。

1.小麦种植区214,1亩。

2.玉米种植区169.1亩。

3.油菜种植区86亩。

4.其他作物种植区72.3亩。

5.品种展示区59.6亩。

6.植保学科实验区81.9亩。

7.公共管理服务区57亩，生态林和绿化用地146亩。

##### （二）火地塘试验林场

定    位：生物类综合实践教学基地。

发展目标：国内一流、开放共享的生物类综合实践教学基地，国际有一定影响的森林生态研究基地，国家野外生态观测站。

承载学科：生物学，植物保护，农业资源与环境，地理学，林学，生态学。

条件建设：

1.实践教学基地1号宿舍楼拆迁扩建829.68万元。

2.森林防火远程无线监控系统及防火通道建设232.8万元。

3.数字化火地塘建设65.6万元。

（1）建立秦岭常见动植物数字化鉴定系统和生物学虚拟仿真实验室。

（2）建立植物电子标本制作室、林场科技展室和秦岭文化大讲堂。

##### （三）斗口试验站

定    位： 农学类科研教学示范基地。

发展目标：国内一流的集科研、教学、推广、成果展示四位一体的现代化基地。

承载学科：作物学，植物保护学，农业资源利用，农业工程。

条件建设：田间道路，灌溉设施建设与整修，数字斗口站建设，农业机具与机械购置。

1.生活设施条件维修改造230万元。

2.田间道路与防护设施建设992万元。

3.田间灌溉系统改造336万元。

土地利用：共有土地1059亩。

1.实践教学区面积95亩。

2.科研试验区面积220亩。

3.生产示范展示区面积500亩。

4.道路及生态林建设244亩。

##### （四）咸阳试验站

定    位：农业标准化试验示范站。

发展目标：国家农业技术标准验证基地，农业标准化人才培养工作站，现代都市农业标准化示范基地，大学生创新创业基地。

承载学科：作物学，园艺，植保，农业经济管理，农业工程等。

条件建设：

1.秦汉新城试验基地基础设施建设316.63万元。

2.站部科研办公楼维修改造292万元。

土地利用：共有土地300亩，其中建设用地60亩。

1.标准验证区（教科）农作物50亩，果树50亩，蔬菜花卉50亩。

2.都市农业标准化示范区90亩。

##### （五）眉县站 周至站 周至二曲站

定    位：园艺类经济林产学研紧密结合示范基地。

发展目标：国内一流产学研紧密结合示范基地。

承载学科：园艺学，植物保护，林学，风景园林学，水科学。

条件建设：

1.周至试验站道路及围栏改造建设215.75万元。

2.周至试验站百亩沙地改良183.6万元。

3.眉县试验站房屋改扩建266.54万元。

4.眉县试验站柴家岭基地道路硬化74.2万元。

5.周至二曲试验站道路硬化工程45.2万元。

土地利用：

1.眉县站共有土地963亩。

（1）河西163亩樱桃基地。

（2）站部120亩猕猴桃基地,300亩桃基地。

（3）柴家岭200亩核桃,180亩杂果基地。

2.周至站土地面积600亩。

（1）200亩樱桃科教基地。

（2）200亩樱桃产业化基地。

（3）200亩绿化种苗基地。

3、周至二曲站80亩

优质经济林果种苗繁育保存基地。

##### （六）米脂试验站

定    位：黄土高原综合治理科研基地。

发展目标：旱作农业技术研发与集成基地，黄土高原生态环境修复观测站。

承载学科：农业资源利用，水土保持学，林学，生态学，农林经济管理。

条件建设：站部科教基地基础设施维修改造项目191万元。

土地利用：红枣标准化示范园6.5亩，远志山71亩旱作节水示范园。陈家坡124，4亩，暂无利用价值，建议置换。

#### 四、“十三五”改革主要举措与保障措施

##### （一）队伍建设

1.制定场站进人的倾斜政策，提高职工待遇，尤其鼓励农艺类专业技术人才的加入。

2.增设科研助理岗位，实行新进毕业大学生、研究生试验站基层锻炼流转制度；有序开展长期合同工的选拔聘任，吸引当地农业能人进站工作，应对职工到龄退休造成的青黄不接。

3.合理设定岗位，强化岗位目标责任制，优化职工队伍结构，高中低人才搭配，老中青人员结合，建立一支业务精良、数量适当、结构合理、相对稳定的职工队伍。

4.加强职工业务培训和学习交流，鼓励和支持试验站职工积极参与教学实习指导，不断提高职工自身的理论水平和实践指导能力，不断提高职工的全程服务水平和保障能力。

##### （二）机制体制

1.成立场站建设与发展专家委员会，科学谋划，统筹规划。建立场站管理中心与相关土地管理、教学管理、科研管理、使用单位的联动议事机制，解决历史遗留问题，盘活存量，用好增量。

2.统筹协调理顺土地管理运行关系。土地所有权、管理权、使用权分离，各主体职责明确、各司其职。

3.严格执行学校土地管理办法。制定土地有偿使用实施细则，明确土地收费类别及相应提供的服务类别，实行统一土地调配、统一田间管护、统一农机服务、统一后勤保障及统一收费标准的“五统一”新型服务模式。

4.建立土地资源共享平台。制定用地绩效评价体系，实行土地资源年度评估制度，确保教学科研用地有序准入与退出，以最大限度地提高资源利用率和使用效益。

##### （三）经费筹措

1.基础设施，公共服务条件由学校全额投入，统一建设。

2.科研项目所需的特殊支撑条件，由学校和项目按比例出资，纳入公共服务统一管理。

3.土地使用费专户管理，用于农田设施维护，农业机械与机具养护更新及土地质量提升。

##### （四）检查考核

1.对“十三五”期间所有任务和项目进行年度分解及人员分解，跟踪管理，责任到人。

2.设立督查办公室，强化任务和项目监督检查及进度、质量考核。

3.完善检查考核奖惩机制。

#### 五、预期成效分析

##### （一）效益比较分析

1．有效利用场站土地资源，可以减少外租土地数量，缓解用地矛盾。

2.农业机械的集中采购与使用，避免了重复购置造成的经费浪费和后期较高地维护成本，提高了使用效率。

3.通过场站实行新型的“五统一”服务模式，将大幅度降低进站项目的运行费用。

##### （二）资源利用与保障能力分析

1.通过场站土地资源的充分利用，可以有效地盘活场站现有的房屋资源、设施资源及水电暖等后勤保障资源，使资源效用最大化。

2.随着场站保障能力的提升，进站项目的研究水平和影响力也不断提高，二者良性循环，将使场站的发展跃升到一个新的高度。

# 附件六“十三五”水电暖基础设施专项规划

水电暖气资源是学校教学、办公及师生生活的必需资源，是保障学校各项工作正常开展的重要物质基础。水电暖基础设施是校园建设的重要组成部分，是学校可持续发展的骨架。围绕学校发展目标，在现有建筑布局基础上区分不同功能对水电暖基础设施进行规划设计，强化新能源的利用，注重保护校园生态环境，减少污染，建立和健全数字化地下管网，使资源循环利用达到最优化，切实为保障水电暖的正常供应做好基础性工作，为学生和教职员工提供方便、舒适、安全的学习工作环境，促进校园建设的可持续发展。

#### 一、学校水电暖设施基本情况

（1）在供水方面，目前在用的不同时期敷设的室外供水管网长约8万多米，有7座蓄水池，蓄水容量9500立方米，拥有21眼自备井，年供水量可达450万立方米，已与市政管网在7个区域进行了9处碰口，实现了饮用地表水的目标，为全校约4.3万名师生，47.17万办公楼、科研楼，38.17万㎡家属区提供生活用水，为118.45万㎡绿地提供灌溉（详见图1、2）。

图1：

图2：

供水基础设施情况主要包括：

##### （一）水源

市政水源：石头河水库的水经管道自流到五泉水厂经净化、消毒、加压由市政管网从9个入口经计量进入学校供水管网。目前，南、北校区主要由第四水厂供给。

学校自备井水源：备用水源为自备井,学校共21眼自备井，分别由深井泵变频抽取、加压直接进入供水管网，或者先进入蓄水池然后经变频泵加压进入供水管网。在实现市政供水情况下，预计可保留2-3眼作为备用水源。学校蓄水池及加压泵设施基本情况如下表所示：

表1：蓄水池及加压泵设施基本情况

| 校区 | 蓄水池名称 | 位置 | 储水量（m3） | 加压泵 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 功率（kw） | 流量（m3/h） |  |
| 西农 | 西墙区 | 西墙区锅炉房旁 | 2000 | 1 | 22 | 50.4 | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 22 | 50.4 |  |
|  |  |  |  | 3 | 22 | 50.4 |  |
|  |  |  |  | 4 | 22 | 50.4 |  |
|  |  |  |  | 5 | 37 | 100 |  |
|  |  |  |  | 6 | 37 | 100 |  |
|  |  |  |  | 7 | 22 | 60 | 消防泵 |
|  |  |  |  | 8 | 22 | 60 |  |
|  | 东南区 | 工会旁 | 500 | 1 | 5.5 |  | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 15 |  |  |
|  | 学生东区 | 学生东区 | 1000 | 1 | 15 | 120 | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 18.5 | 120 |  |
|  |  |  |  | 3 | 18.5 | 120 |  |
|  | 学生西区 | 学生西区 | 2000 | 1 | 45 | 200 | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 45 | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | 45 | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | 45 | 200 |  |
| 农科院 | 蓄水池 | 水塔下 | 300 | 1 | 30 | 100 | 停用 |
|  |  |  |  | 2 | 30 | 100 |  |
| 南校区 | 中心区 | 南开闭所旁 | 2000 | 1 | 37 | 100 | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 37 | 100 |  |
|  |  |  |  | 3 | 37 | 100 |  |
|  |  |  |  | 4 | 37 | 100 |  |
|  |  |  |  | 5 | 37 | 100 |  |
|  |  |  |  | 6 | 30 |  | 消防泵 |
|  |  |  |  | 7 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 5.5 |  | 排污泵 |
|  |  |  |  | 9 | 5.5 |  |  |
| 植物所 | 蓄水池 | 植物所办公区 | 1000 | 1 | 22 |  | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 30 |  | 消防泵 |
|  |  |  |  | 6 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 15 |  | 排污泵 |
|  |  |  |  | 8 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 7.5 |  | 循环泵 |
|  |  |  |  | 10 | 7.5 |  |  |
| 水科所 | 蓄水池 | 水科所办公区 | 1000 | 1 | 22 |  | 加压泵 |
|  |  |  |  | 2 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 15 |  | 消防泵 |
|  |  |  |  | 6 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1.5 |  | 排污泵 |
|  |  |  |  | 10 | 1.5 |  |  |

##### （二）供水量

图3：学校近5年建筑面积及供水量比照图

注：随着近年供水管网的改造，用水量明显下降。

##### （三）生活用水与消防用水供水管网

北校区生活用水与室内、外消防合用管网。除北校区8号教学楼建有消防水池，仅提供8号教学楼和图书馆的室内室外消防及自喷用水，北校区理科楼建有消防水池，提供理科楼及食品楼的室内消防及自喷用水。北校区其余部分无专用的消防水池、泵房及管网。

植物所办公区生活用水与室外消防合用管网，有单独的室内消防管网（未启用）；林研所、水保所生活与室内室外合用管网，水建学院生活与室外消防合用管网，有单独的室内消防管网。

南校区生活用水与室外消防用水合用管网，室内消防水池及泵房位于国际交流中心内，文科楼及青年教工周转房设计有消防水池及泵房。

多数住宅区无室外消防管网，甚至没有消防栓。

##### （四）管线材质

管线材质有铸铁、球磨铸铁、PE管、各类碳素钢管等。其中主干（校内1级供水管网）供水管道材质为铸铁、球磨铸铁和PE管。分支（校内2-3级供水管网）供水管道大部分是各类碳素钢材质钢管，镀锌钢管，管径有DN25-DN400十几种口径规格。

##### （五）供水压力

目前学校供水压力主要有两种，分别为新华水务公司提供压力与学校设置压力。学校6个主要供水区域压力如下表所示：

表2：学校供水压力情况表

| 区域 | 供水压力（Mpa） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南校区 | 0.35-0.40 | 新华水务公司提供压力 |
| 北校区 | 0.35-0.40 | 新华水务公司提供压力 |
| 植物所 | 0.30-0.35 | 自备井学校设置压力 |
| 水保所 | 0.30 | 自备井学校设置压力 |
| 林研所 | 0.30 | 自备井学校设置压力 |
| 水建学院 | 0.30 | 自备井学校设置压力 |

（2）在供热方面，目前各校区共13个锅炉房、30台锅炉，总容量达到164吨，各类室外热力管网约7万余米，保障教学、办公等公共区域、学生区、职工生活区等121万㎡区域的日常供暖工作。近年来，先后对南校1号教学楼、水建学院办公楼等管网进行了维修改造，新增5台28吨燃气锅炉，满足了建设需求。

供热基础设施基本情况主要包括：

1、热源：由13个锅炉房的30台锅炉提供（不含专家公寓两台燃气锅炉），总容量为162吨（113.4MW）。其中天然气锅炉13台，14年3月-15年3月年消耗天然气762.76万方。燃煤锅炉17台，14年3月-15年3月年消耗燃煤1.43万吨。锅炉总数和燃料消耗量中还包括六台蒸汽锅炉除供暖外还兼任常年给食堂、浴室、水房供应蒸汽的任务；各锅炉房有与锅炉配套的各类辅机和设备，如软水器、循环泵、分、集水器、各类阀门、控制设备等（详见表3）。

表3：锅炉房供热信息表

| 锅炉序号 | 锅炉房 | 14-15年供暖面积（平方米） |  |  |  | 燃料实际消耗量 14年3月-15年3月 |  | 锅炉信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公教学 | 学生公寓 | 职工住宅 | 小计 | 燃气 （方） | 燃煤 （吨） | 容量、燃料、介质 |  |
| 合计 | 13个 | 611861.33 | 276205.02 | 322351.4 | 1210417.75 | 7627569 | 14330.59 | 162T （113.4MW） |  |
| 1 | 西林 | 78556.65 | 57381.12 | 57752 | 193689.77 | 3225687 |  | 6T燃气蒸汽 | 兼带常年供蒸汽 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃气蒸汽 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃气热水 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃气热水 |  |
| 5 | 中心区 | 166574.28 | 58790.34 | 47077.6 | 272442.22 | 2131982 |  | 6T燃气蒸汽 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10T燃气热水 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 10T燃气热水 |  |
| 8 | 水科南 | 18580.5 |  |  | 18580.5 | 93138 |  | 4T燃气蒸汽 |  |
| 9 | 水科北 |  |  | 10234 | 10234 |  | 444.65 | 2T燃煤热水 |  |
| 10 | 植物所 | 21151.3 |  | 41163.4 | 62314.7 | 704009 |  | 6T燃气蒸汽 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃气热水 |  |
| 12 | 水保所 | 20750 |  | 37044 | 57794 | 578068 |  | 6T燃气热水 |  |
| 13 | 林科院 | 5016.4 |  | 8996.4 | 14012.8 |  | 416.65 | 2T燃煤热水 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2T燃煤热水 |  |
| 15 | 东南区 | 4764 |  | 43455 | 48219 |  | 1674.05 | 4T燃煤热水 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4T燃煤热水 |  |
| 17 | 学生东南区 | 112219 | 37577 | 35905 | 185701 |  | 5509.66 | 4T燃煤蒸汽 | 常年供应蒸汽 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 4T燃煤蒸汽 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃煤热水 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃煤热水 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃煤热水 |  |
| 22 | 西墙区 | 54297 |  | 40724 | 95021 |  | 5106.05 | 6T燃煤蒸汽 | 兼带常年供蒸汽 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃煤热水 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃煤蒸汽 |  |
| 25 | 学生西区 | 24711.07 | 122456.56 |  | 147167.63 | 894685 |  | 8T燃气蒸汽 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃气热水 |  |
| 27 | 机电 | 93060.76 |  |  | 93060.76 |  | 936.6 | 4T燃煤热水 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 4T燃煤热水 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | 6T燃煤热水 |  |
| 30 | 旱农 | 12180.37 |  |  | 12180.37 |  | 242.93 | 4T燃煤热水 |  |

2、热力管道：学校各类热力供、回水单趟管道总长约7万余米。由各锅炉房向供暖楼宇敷设。材质均为碳素钢焊管或无缝管。有聚氨酯发泡保温直埋敷设和岩棉保温沟道敷设，少数管道是三十年前沟道敷设的蛭石保温；管网中DN50以上各类阀门约 1500个，其中控制末端楼宇的阀门约1200个，完好率约在90%以上。控制总供、回水以及各分支阀门约300个完好率在50%左右。随着近几年管网检修工作的细化，逐渐更换失控阀门。阀门完好率不断提高，避免了少数管道漏水造成的大面积泄水停暖现象。

3、供热终端：学校各类供暖楼宇、建筑约300座，总建筑面积约121万平方米。其中教学、科研、办公61万平方米，学生公寓28万平米，职工住宅32万平米；楼宇内各类供暖形式多样，如表4所示：

表4：       各楼宇供暖方式

| 楼宇（区域） | 供暖方式 |
| --- | --- |
| 中心区、博览园部分、体育馆 | 换热器热风供暖 |
| 人才公寓、青年教工周转房 | 分户控制散热片供暖 |
| 外专公寓 | 地面盘管辐射供暖 |
| 其余建筑 | 上供下回或下供下回系统散热片供暖 |

（三）在供电方面，全校共有12条供电专线，电力总容量69890 KVA，拥有77台变压器，年供电能力可达5400余万度。2014年电力增容29000 KVA，实现了农科大楼、理科大楼、工科大楼等的电力供应保障，增加2条专线，为学生区安装空调奠定了基础。

供电基础设施基本情况包括：

1、供电区域：学校主要分为南北两大片区，北片区包括原西农校区、林科院校区、水保所校区、植物所区，南片区包括原西林校区、农科院校区、水科所校区，各分校区互为独立区域，相距较远，最远达4公里左右。

2、供电线路：目前学校具有10条10KV供电专线及2条10KV市政供电线路。两座10KV开闭所，其中北校区开闭所的4条供电专线分别为农杨一专线、农杨二专线、农杨三专线、西农一专线，其电源均由杨凌变电站采用电缆引入，植物所校区和林科院校区为市政供电。南校区开闭所6条供电专线分别为林新一专线、林新二专线、林新三专线、林新四专线，其电源均由杨凌新桥变电站电缆引入。林永一专线、林永二专线由杨凌新桥变电站电缆引入（详见表5）。

表5:

| 序号 | 供电所属 | 专线名称 | 所属开闭所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨凌变电站 | 农杨一 | 北开闭所 |  |
| 2 |  | 农杨二 |  |  |
| 3 |  | 农杨三 |  |  |
| 4 |  | 农西一 |  |  |
| 5 | 杨凌新桥变电站 | 林新一 | 南开闭所 |  |
| 6 |  | 林新二 |  |  |
| 7 |  | 林新三 |  |  |
| 8 |  | 林新四 |  |  |
| 9 | 杨凌永安变电站 | 林永一 |  |  |
| 10 |  | 林永二 |  |  |
| 11 | 杨凌市政电网 | 植物所线 |  |  |
| 12 | 杨凌市政电网 | 林科院线 |  |  |

3、装建容量及分布：学校目前电力装建总容量为69890KVA，变压器77台。全校配电室28座，箱式变电站16座。容量分布情况见下表。

表6：

| 序号 | 所属线路 | 配电室或箱变名称 | 变压器容量（KVA） | 容量合计（KVA） | 变压器台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农杨一 | 北开闭所站用变 | 30 | 7880 |  |
| 2 |  | 八号教学楼配电室1#变 | 1250 |  |  |
| 3 |  | 八号教学楼配电室2#变 | 1250 |  |  |
| 4 |  | 西南区配电室 | 1000 |  |  |
| 5 |  | 新农村配电室 | 200 |  |  |
| 6 |  | 信息学院配电室 | 1250 |  |  |
| 7 |  | 西墙区锅楼房配电室 | 400 |  |  |
| 8 |  | 理科楼配电室1#变 | 1250 |  |  |
| 9 |  | 理科楼配电室2#变 | 1250 |  |  |
| 10 | 农杨二 | 八号教学楼配电室3#变 | 1250 | 8330 |  |
| 11 |  | 中心区箱变 | 1250 |  |  |
| 12 |  | 西南区箱变 | 500 |  |  |
| 13 |  | 学生东区配电室1#变 | 500 |  |  |
| 14 |  | 学生东区配电室2#变 | 630 |  |  |
| 15 |  | 7#教学楼配电室 | 1600 |  |  |
| 16 |  | 东南区水井 | 100 |  |  |
| 17 |  | 理科楼配电室2#变 | 1250 |  |  |
| 18 |  | 理科楼配电室4#变 | 1250 |  |  |
| 19 | 农杨三 | 北开闭所站用变 | 30 | 9970 |  |
| 20 |  | 旱农平台配电室 | 1600 |  |  |
| 21 |  | 克隆羊场 | 180 |  |  |
| 22 |  | 农一站灌溉 | 80 |  |  |
| 23 |  | 北校体育场配电室 | 630 |  |  |
| 24 |  | 小麦中心配电室 | 250 |  |  |
| 25 |  | 学生东区空调箱变 | 1600 |  |  |
| 26 |  | 机电学院配电室 | 800 |  |  |
| 27 |  | 食品学院配电室2#变 | 1600 |  |  |
| 28 |  | 学生西区空调1#箱变 | 1600 |  |  |
| 29 |  | 学生西区空调2#箱变 | 1600 |  |  |
| 30 | 西农一 | 食品学院配电室1#变 | 1600 | 4880 |  |
| 31 |  | 北开闭所站用变 | 30 |  |  |
| 32 |  | 农学院种资库 | 250 |  |  |
| 33 |  | 学生西区配电室1#变 | 1000 |  |  |
| 34 |  | 学生西区配电室2#变 | 1000 |  |  |
| 35 |  | 学生西区配电室3#变 | 1000 |  |  |
| 36 | 林新一 | 国际交流中心配电室站用变 | 30 | 6380 |  |
| 37 |  | 国际交流中心配电室1#变 | 1000 |  |  |
| 38 |  | 国际交流中心配电室2#变 | 1250 |  |  |
| 39 |  | 科研楼配电室1#变 | 500 |  |  |
| 40 |  | 南校体育馆配电室1# | 1000 |  |  |
| 41 |  | 三号教学楼配电室 | 1000 |  |  |
| 42 |  | 公租房箱变 | 1600 |  |  |
| 43 | 林新二 | 国际交流中心配电室3#变 | 1250 | 5380 |  |
| 44 |  | 南校图书馆配电室 | 630 |  |  |
| 45 |  | 科研楼配电室2#变 | 500 |  |  |
| 46 |  | 农博园配电室1#变 | 1000 |  |  |
| 47 |  | 农博园配电室2#变 | 1000 |  |  |
| 48 |  | 南校体育馆配电室2#变 | 1000 |  |  |
| 49 | 林新三 | 南开闭所站用变 | 30 | 6540 |  |
| 50 |  | 南开闭所1#变 | 1000 |  |  |
| 50 |  | 水科所配电室 | 630 |  |  |
| 52 |  | 水科所箱变 | 800 |  |  |
| 53 |  | 农科院1#箱变 | 630 |  |  |
| 54 |  | 农科院2#箱变 | 1600 |  |  |
| 55 |  | 农科院家属区箱变 | 250 |  |  |
| 56 |  | 科研温室箱变 | 1600 |  |  |
| 57 | 林新四 | 南开闭所2#变 | 1000 | 8930 |  |
| 58 |  | 西林锅楼房 | 400 |  |  |
| 59 |  | 西林东院配电室 | 630 |  |  |
| 60 |  | 专家公寓B区配电室1#变 | 800 |  |  |
| 61 |  | 专家公寓B区配电室2#变 | 800 |  |  |
| 62 |  | 专家公寓A区配电室1#变 | 1000 |  |  |
| 63 |  | 专家公寓A区配电室2#变 | 1000 |  |  |
| 64 |  | 总场配电室 | 500 |  |  |
| 65 |  | 水保所配电室 | 800 |  |  |
| 66 |  | 水保所箱变 | 400 |  |  |
| 67 |  | 西林箱变 | 1600 |  |  |
| 68 | 林永一 | 农科大楼配电室1#变 | 1600 | 6200 |  |
| 69 |  | 农科大楼配电室3#变 | 1600 |  |  |
| 70 |  | 文科大楼配电室2#变 | 1000 |  |  |
| 71 |  | 南校学生公寓空调2#箱变 | 1000 |  |  |
| 72 |  | 南校学生公寓空调2#箱变 | 1000 |  |  |
| 73 | 林永二 | 文科大楼配电室1#变 | 1000 | 4200 |  |
| 74 |  | 农科大楼配电室2#变 | 1600 |  |  |
| 75 |  | 农科大楼配电室4#变 | 1600 |  |  |
| 76 | 市政电网 | 植物所箱变 | 800 | 800 |  |
| 77 | 市政电网 | 林科院配电室 | 400 | 400 |  |
|  | 合计 |  |  | 69890 | 77 |

4、供电专线运行方式：由杨凌变电站接入北开闭所的四条10KV供电专线，其农杨一专线与农杨二专线互为双电源供电，农杨三专线可作为西农一专线的备用电源。由杨林新桥变电站接入南开闭所的四条10KV供电专线，其林新一专线与林新二专线互为双电源供电，林新三专线与林新四专线互为双电源供电。由杨凌永安变电站接入的10KV两条供电专线，其林永一专线可作为林永二专线的备用电源。植物所及林科院均为杨凌市政电网单回路供电。

5、年用电量及负荷峰值情况：2010-2014年五年学校总用电量为 23313万度，年均用电量达到4663万度（详见图4）。各专线2014年供电量详情见表7。

图4：

表7：

| 专线名称 | 年用电量 （度） | 装建容量（KVA） | 负荷峰值电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农杨一 | 7124700 | 7880 | 112 |
| 农杨二 | 10125840 | 8330 | 129 |
| 农杨三 | 1788596 | 9970 | 53 |
| 西农一 | 4577160 | 4880 | 50 |
| 林新一 | 3726930 | 6380 | 74 |
| 林新二 | 4099320 | 5380 | 73 |
| 林新三 | 10360200 | 6540 | 98 |
| 林新四 | 11529380 | 8930 | 157 |
| 植物所 | 455421 | 800 | 22 |
| 林科院 | 518059 | 400 |  |
| 林永一 | 564528 | 6200 |  |
| 林永二 | 75760 | 4200 |  |
| 合计 | 54979728 | 69890 |  |

#### 二、“十二五”任务完成情况

学校“十二五”基本建设规划设计说明（2011-2015年）中公共基础设施部分从给排水、锅炉及热力管网、电气三方面进行了规划设计，要求保证学校38400人次的用水，用水标准为200L/日，南北主校区每日总用水量8448T/日，做好7座蓄水池的日常使用和维护工作，供水管网根据学校建设发展情况适当改造。在满足学校现有供热需求基础上，在北校西区锅炉房、南校中心区锅炉房等五处预留8台容量为46吨燃气锅炉，可提供32.2Mw. 热量。根据学校发展要求和建设项目情况，对发展有预留过路管道，完善局部热力管网。电力容量充足，进出线方便，满足现今需求，对部分供电矛盾突出地带进行供电系统增容及线路改造。

对照规划要求，已基本完成“十二五”期间工作任务。在做好水电暖日常供应基础上，根据学校发展需求，还完成了水电暖基础设施的维修改造和相关引进、增容等任务。具体如下：

##### （一） 将石头河水引入校园

2013年学校为了解决地下水供应严重低于需求，防止地下水资源过度开发利用，改善饮水水质，将石头河水引入校园，实现了饮用地表水的目标。面对地下管线复杂，施工难度大的困难，合理安排工期和进度，圆满完成施工任务，截至2015年7月，已完成七个校区九个施工段共5000米管道的铺设工作，与市政管网实现9处碰口。在完成管道冲洗、消毒等工作，水质送检化验合格后南、北校区已正式供应石头河水。

##### （二）实施电力增容

为保障学校持续发展用电需求，2014年7月，电力增容改造工程及相关配套设施建设在南北校区同时展开。该工程于2014年底全面竣工，供电线路全部贯通。通过此次电力增容工程，南校区开闭所增加高压配电柜22面，直流控制柜1面，增加林永1、林永2 两条10KV高压专线，变压器容量在原有基础上增加了18000KVA，达到44675KVA。北校区开闭所增加高压配电柜11面，更换升级原后台机系统1个，增加后台机系统1个，对农杨三、西农一专线进行扩容建设，实现了农杨三与西农一的联络，保证了学生西区的双电源供电，变压容量增加了11000KVA，达到34190KVA。实施电力增容改造，进一步扩大了电力容量，电力供应能力得到提升，可为我校教学、科研及师生生活提供更加有力的保障。

##### （三）改造校园内路灯

对南校区法桐路、北校区学生区等路段1200余盏路灯进行改造，将过去200W-250W的金属卤化灯、节能灯改造为35W的LED灯，节约电能10%左右，改善照明效果。

##### （四）室内卫生间用水设施改造

对校内使用频率高、人流量大的办公楼、学生宿舍、食堂、教学楼卫生间设施进行了改造，将原来的高水箱洁具改为使用便捷、节水效果明显的脚踏式冲洗阀，将小便池改为感应冲洗阀，改变过去“长流水”现象，每天可节水约1-1.5吨，节水效果明显。

##### （五）锅炉及供暖系统改造

对部分锅炉进行了大修: 2011年对水保所1台、东南区2台、西校区1台锅炉进行大修；2012年对北校区西墙区锅炉房6T燃煤锅炉1台、西区锅炉房6T燃气锅炉1台、西林锅炉房6T燃气锅炉1台进行大修；2013年大修了学生区锅炉房3号锅炉；2014年将学生东区2吨蒸汽锅炉更换成4吨蒸汽锅炉，对多处破损供暖管道进行更换，杜绝跑冒滴漏，减少浪费。

更换一些锈蚀严重的暖气主管道：更换北校学生东区6、7号楼室内外供暖管网；更换加大北校区21号家属楼暖气主管道；更换园林设计所供暖管道；改造东南区、农科院住宅区部分暖气管道；更换北区幼儿园东南角平房暖气管道；更换水保所图书馆、研究生楼等暖气主管道；改造植物所食品学院测试车间暖气管道；改造博览园暖气系统等，提高了能源利用率。

#### 三、国内外高校发展趋势

随着全球环境问题加剧及其研究的深入，可持续发展的理念也向各个领域延展，并迅速渗透到人们生产、消费、生活的各个领域。在高等教育领域，体现这一理念的最佳途径就是创建绿色大学，建设生态校园。绿色大学是全球环境保护和可持续发展对高等教育提出的新要求，同时也是学校实现自身持续发展的需要。生态校园是“生态文明”在高校环境下的具体体现，它顺应国家政策形势，符合生态文明发展的需求，必将成为高校建设的发展趋势。

实施绿色基础设施战略是建设绿色大学，构建生态校园的重要组成。绿色基础设施侧重于对自然系统所提供的生态、社会和经济综合效益的积极探究和转化，以期实现在传统生态保护的基础上创造更加高效和可持续的资源利用及发展模式。绿色基础设施强调学校及其周边区域“绿色空间”的质量和数量以及他们之间的相互联系和能够为人们提供的经济与生态效益，同时“基础设施”与物质设施设备的内涵相联系，如道路、排水系统、电力(灰色基础设施)等，对它们的恰当规划和管理对于其功能的发挥至关重要。因此，绿色基础设施是规划者和决策者将基础设施的寓意从灰色基础设施延伸到绿色空间体系中衍生而来的概念，从而使社会科学与自然科学之间的联系更加便利，并且能够从整体上组织和维护这些系统的功能。

在这样的形势下，高校应积极推进生态校园的建设，稳步开展绿色低碳设施的建设、改造工程。如：科学、合理的规划校园功能布局，统一并网管理校园内的路、网、水、电、气等道路、管线配套设施；建设节能建筑，参照绿色建筑指标评价体系(LEED)对新建建筑进行设计，建立智能楼宇系统：推进新技术和可再生能源的应用，推广使用沼气、风能等清洁能源，尽量利用自然通风采光，采用光热技术提供生活热水，采用地源热泵等技术构建节能环保型取暖和制冷系统；加强节能节水运行监管，推广感应传感器、节水便器、延时式节水龙头等节能产品和设备等，推广应用lC卡浴室收费系统、智能浴室管理系统、绿地喷灌系统、中水循环利用系统等节水技术，以节约能源和提高水资源利用率；采用节电措施，推广应用太阳能等可再生能源和绿色、智能照明系统，实施中央空调、锅炉、水泵、电梯等较大功率用电设备安装变频控制器等节电装置，使用节能型变压器、使用T5灯管或LED等节能灯具、节能电器产品，安装声光控开关，以节约用电等。

世界各国都非常重视绿色生态校园建设，在亚洲，日本、韩国和马来西亚等国积极进行绿色大学的建设和实践，形式多样，各具特点。京都大学在2008年设定了CO2减排目标，计划在5年内共减少10％的排放量，它通过硬件、软件措施包括为两个校区的共计五万六千多平方米的建筑进行节能改造，安装人员感应器，更新节能空调等来减少不必要的能源消耗等来达到绿色生态大学的目标。

东京大学制订了长期和近期两个计划来实现CO2减排目标。为达到减排目标，东京大学构建了行动框架，并结合东京大学的实际情况，制订了建设低碳校园的最优原则——所选用的设备不仅要将校园CO2放量最低化，还要减少其整个生命周期的维护成本，具体而言，包括：大规模的热源系统更新；为照明设备安装人体传感器；使用高效节能日光灯；升级冷藏设备以及室内空调设施等。东京大学项目团队在多供应商环境下，研究建立必要的技术标准，研发精确测量分析设施运行状况的技术，并运用于现有设施，根据测量结果对现有设备进行相应的改造或者替换，以提高使用效率和运行的可靠性。

国内不少大学在建设绿色生态校园的实践中，总结出了很好的经验。如清华大学设计中心楼，因在设计方案中采用了多种生态措施而得到广泛赞誉；对外经济贸易大学实施了中水回收与利用、供暖管网水平衡节能改造、利用太阳能加热以及雨水回收与利用等项目、加大学校节能技术改造工程，收到了巨大的社会效益和教育效益；江南大学则成功研制出一套数字化能源监管系统，集电、水、照明、燃气、空调等的管理，通过底层传感网的设计，任何人可在任何地点、任何时间感知能耗，传递信息，实现实时的管理数据感知。首创国内公寓用电管理新方案，对用电管理对象实时在线管理，实时准确获取管理数据。通过科学的系统设计进行能源预警、能源分析、能源审计、能源公示、能源定额、节能诊断并指导节能改造，实现能源的智慧监管。

#### 四、“十三五”发展目标与指导思想

水电暖基础设施是校园中的各项为人们提供各种生活所需的服务设施，其主要作用是保证师生员工能够更好的进行学习生活生产等活动，要体现出以人为本的核心思想，便利师生的工作生活，并且实现校园可持续发展的目的。水电暖基础设施建设是校园综合服务和公共服务的主要载体，水电暖基础设施规划要体现出公共性和服务性的特点，在规划建设过程中，要根据学校战略定位与发展目标，围绕现有建筑布局和建设规划，做好与每个内容的协调，从而保证水电暖基础设施能够更好的发挥其作用。“十三五”水电暖基础设施规划要体现出生态、环保、高效的思想，合理规划，明确功能分区，优化资源配置，科学的建设完善基础设施，提高校园水电暖基础设施利用效率，做好水电暖正常供应的基础性保障工作。

“十三五”水电暖基础设施规划要以节流、开源为基本原则，在学校发展、建设的过程中，做好地下管网的建设、改造，对重要管线承载力进行定量分析，保障管线的正常运行。完善配套设施设备，尽量保证能够稳定的为人们提供可靠的生活用水、用电、用气、用暖，并且合理有效的利用现有资源，提高资源的使用效率，通过科学的管理方式来实现资源的应用，努力实现水电暖设施设备信息化管理和智能控制，开发新能源来完善校园的用能结构。要充分利用通讯技术、地理信息技术和数据库技术，构建一套完善的包括管网（线）基础数据、分布图数据、能耗监测平台等在内的校园基础设施数据库，力争实现地下管网数字化。各项基础设施之间要平衡发展、相互协调、相互补充，要能够满足广大师生工作生活和校园建设发展需求。

#### 五、存在的不足与突出问题

学校办学历史已逾80年，伴随着学校逐年发展壮大，校园布局都是采用逐步扩建的方式完成的，与之配套的水电暖基础设施设备也是逐步建设完成的，校园内管网（线）建设时间、材质、管（线）径大小、设备使用时限等有很大差异，居民生活、消防、生产灌溉、绿化等供水、供热管网共享，由此形成了教学区、办公区、生活区、学生区、商业服务区等管网（线）相互混杂使用的布局。这种布局不合理，功能分区比较混乱。

随着学校的不断发展，在校生规模、建筑面积、科研仪器设备等日益增多，水电暖设施负荷日益增大，出现的浪费现象也不断增多。加之校区多、校园面积大，水电暖管道使用时间长，部分管道生锈老化，跑冒滴漏现象严重，水电暖基础设施设备存在着陈旧老化、能耗大，计量准确度不高等问题。

此外缺乏懂技术、会管理的高素质能源管理人员，一线人员缺乏必要的知识培训也是影响可持续发展的重要因素。

水电暖基础设施方面存在的具体问题，主要体现在以下几方面：

##### （一）供水方面存在问题及不足

1、生活与消防用水合用，没有按功能区分敷设管网，存在消防隐患

（1）南、北校区已由新华水务公司供水，蓄水池暂停使用，蓄水池内水时间长形成了死水，因生活用水与消防用水同一管道，启动消防设施易形成水源污染，学校各办公楼在蓄水池原先安装的消防加压设施形同虚设。

（2）除北校区8号教学楼建有消防水池，仅提供8号教学楼和图书馆的室内室外消防及自喷用水，理科实验楼建有消防水池及泵房，提供理科实验楼及食品楼的消防给水，北校区其余部分无专用的消防水池、泵房及管网，北校区各建筑室内消防供水均由北校区生活供水管网供水，不能满足消防规范要求，存在很大消防隐患。

（3）除南校区国际交流中心、文科楼及青年教工周转房均设有消防水池与泵房，供给周边建筑的室内消防用水，其它前期建设的建筑室内消防与生活用水仍合用。

（4）职工生活区没有独立供水管网，与教学、办公、学生区共享，无法做到单独控制。部分商业服务区没有独立的供水管网，与学校大网互通，无法有效计量、收费，如北校南门外门面房等。

2、水压不足

部分建筑物（食品楼、机电学院、理科大楼、6A6B教学楼、计算机学院、国际交流中心）因设计不合理，管网老化导致水压不足。南校区游泳池补水时出现部分建筑供水水压较低。

3、供水环网不闭合，缺少整体规划

校区内部分给水环网不闭合，呈枝状布置，部分道路下敷设多根供水管道，且接入点距离长，阻力损失较大。供水管网没有整体规划，后续建设的楼宇均在该楼周围就近老管网上接入水源，管网随意加大，形成“喇叭形” 导致区域供水压力明显不足。

4、供水管线布设不合理

部分区域供水管线布设不合理，管线末端建筑供水压力不足，如：学生公寓楼18-20楼、南校区浴室备用供水管线。

5、供水管网敷设不到位

部分区域管网敷设不到位，主管网管径小，流量小，压力低。如南校区游泳池南侧区域。

6、供水管网老化

学校供水管网使用年限久，敷设时间在15年以上的碳素钢材质钢管腐蚀老化、跑冒滴漏现象严重，造成下列不良后果：污染水源，在用水末端自来水发黄有铁锈；浪费水资源，部分漏点与污水管道连通不容易发现；影响教学、科研和学生生活，经常性的停水开挖抢修，降低了服务保障质量，破坏了学校环境和各类地面；浪费人力物力，每次开挖抢修费用很高，却不能彻底解决问题。

7、供水计量设备、监测设备不足

目前仅在四个与市政碰口处安装压力表和水表，相当部分楼宇没有安装水表计量，也缺少相关的监测设备。

8、目前部分区域存在排水系统不畅，雨水不能充分的利用等问题。

有的区域排水仍然还实行雨污合流的方式，给污水处理带来很大的压力。绿化、农业生产灌溉、厕所卫生用水仍为自来水。

##### （二）供热方面存在问题及不足

1、各校区热力设施建设时间差异，部分锅炉设备、热力管网、楼内散热系统建设年代久远，已经使用30左右年，设施陈旧老化，跑冒滴漏严重，能耗高，效率低。食品学院和水建学院还使用蒸汽供暖，蒸汽管道的设计、敷设不合理，保温脱落、腐蚀泄漏、焊缝拉开等故障频繁出现。许多分支控制阀门失灵，严重锈蚀，急需更换。

2、热力管网没有长远规划，许多区域供暖负荷不断增加，同样面积楼宇新建的供回水管道设计较大，且从就近的热力管道上接口。打破了供暖系统最初规划设计格局。使得供暖系统布局、管径、和负荷不平衡，造成末端和老楼宇供暖效果差。

3、节能技术、设备和控制系统应用较少。供热系统中检测、调节、控制、数据分析系统空白。不能分时分区供暖和调节热力平衡。不符合能源计量审查规范，不能为节能减排提供基础数据。热力管网不平衡，能源计量监控分析系统空白。锅炉房内没有智能供热监控系统，造成了供热不平衡，能源浪费。

4、各个不同区域不同功能建筑的热源在一起甚至一条管道上，（如办公区和住宅区）不能按照建筑功能分区分时供暖，造成能源浪费，也不利于住宅区服务走向社会化。

5、各锅炉房所带的供热负荷和锅炉功率不成比例，小锅炉房有富余，大锅炉房不够用，造成部分区域整体供暖效果好，部分区域效果差。

6、大部分住宅楼暖气不能分户控制，其他楼宇暖气上的没有安装三通调节阀，或三通调节阀失灵。使得暂时不需供暖的房间不能关闭热源，造成能源浪费；

7、没有根据室内外温度气候等参数控制供暖的智能化、信息化的楼宇供暖控制系统；食堂、浴室、开水房缺少蒸汽能源计量设施和远控装置。

8、热力设施建设没有远景系统规划，缺少技术团队支撑。

##### （三）供电方面存在问题及不足

1、电力设备利用率较低。学校目前装建容量为69890KVA，根据全年用电量和日常运行参数分析，设备利用率较低，许多楼宇电力装建容量过大，而实际使用负荷过小。

2、缺少信息化、智能化监测、控制设备，管理难度较大。由于校园面积大，各分配电室及箱式变电站较多且相距较远，缺少智能化监测控制设备，靠人力监测，无法全部覆盖且巡视时间较长，不能及时掌握各供电馈路的设备运行状况。

3、存在不同电网供电问题。学校某些单体楼宇的供电存在不同变电站混合供电的问题，例如科研主楼主要由该楼配电室供电，但是个别实验室侧由外部箱变供电。学生公寓照明与空调用电则采用两条不同的变电站的电源供电等等，供电较为混乱，存在安全隐患，管理难度大。

#### 六、主要任务与举措

针对上述存在问题与不足，结合学校发展需求，十三五期间拟规划以下项目。

##### （一）给排水方面

1、基础设施改造完善

（1）按照当地政府要求，取消校区原有自备井取水，由市政管网提供家属区生活及消防用水。目前，市政提供的供水压力为0.30-0.40Mpa，能够满足校区内大部分建筑的供水压力要求，因此，考虑校区自来水直供；高层需新增加压设施，满足原供水压力不足的建筑用水需求。

（2）对校园供水管网重新规划，改造原教学办公区、学生区内生活和消防合用管网，新建消防供水管网。部分室内消火栓与生活用水合用管网需分系统敷设。

（3）对原有蓄水池进行合理改造利用。

（5）主管道敷设要综合考虑后续建设项目，留足余量。

（6）对校内老管网分期分批进行改造，对校园供水陈旧设施，布局不合理、老化、破损供水管网进行改造，广泛使用的不腐蚀、无污染、寿命长的PE管道取而代之。

（7）住宅区供水管网与办公区供水管网分路敷设，便于今后住宅区企业化管理。在校园形成三套管网，即生活供水管网，消防供水管网，中水利用管网。

2、非传统水资源利用

（1）建设校园中水循环系统

中水是将生活污水、雨水等作为水源，经适当处理后，水质介于自来水和污水之间的杂用水。校园景观用水、卫生冲厕用水、绿化灌溉用水、环境用水等是中水回用的主要途径。采用中水系统后，用水量可节省30%-40%，排放量减少35%左右。

学校浴室、学生公寓的排水水质要优于普通居民用户排水水质，因此，从排水收集、回水处理和中水回用等各个环节上学校都非常适合建立中水回用系统。

在南北校区浴室、学生公寓周围建设污水处理站，就近处理，就近循环，将生活洗漱污水、洗浴废水收集，经过处理后用于各种杂用，如西门湿地公园人工湖、道路喷洒、绿化、冲厕园林灌溉等。

（2）建立雨水储蓄系统

雨水是自然界无偿给人类的宝贵资源，同时由于水质条件较好，因此被认为是最有利用价值的水资源。雨水的利用有直接利用和间接利用两种方式，雨水直接利用主要是雨水的收集、贮留等，可以通过屋顶、路面进行雨水的收集；间接利用主要是雨水的渗透。

学校雨水规划以雨水的渗透、回灌、补充地下和地面水源为主，建立分散、小型的雨水集蓄利用设施。采用新型雨水收集与处理技术，建设完善区域建筑屋面、道路、场地等雨水收集与初期处理设施，敷设雨水管网，提高雨水资源利用水平。在南北主校区通过铺设雨水管线，修建渗透集水井、渗透雨水管、渗透池、调节池等收集雨水。可根据地势标高建设雨水集雨水窑，与已有的大棚、田间硬化道路、排水沟渠形成雨水集蓄系统，作为农业灌溉用水。利用渗透浅沟、下凹式绿地等绿化景观设计来涵养水资源，采用滴灌、喷雾等节水技术进行绿化、灌溉。

3、给排水系统的信息化建设

（1）完善学校水电监测平台

完善学校水电能耗监测平台，按照信息化、精细化管理需要，按学院或单体楼进行实时远程监测，增加500个供、排水点位计量监测设备及配套的校园网敷设。

（2）完善地下管线数字化管理系统

根据校园建设情况和发展需求，绘制完善校园给排水地下管线数字化信息管理系统。

##### （二）供热方面

2015年底杨凌华电热电联产项目将建成投产，杨凌将实现全区集中供热。根据示范区规划，学校使用市政集中供热势在必行，按照规划长远、分步实施的原则，首先设计完成校园热力规划，在合理规划基础上从实际需求出发，建设集中供热配套管网，改造更换老旧设备管网；结合原有锅炉房实际，按功能分区建设换热站，实现不同功能楼宇分区供热，完善能源计量设施，逐步实现信息化、智能化供热控制，将集中供热作为一个整体项目进行规划设计。

1、热源

（1）日常蒸汽供应由南校西林锅炉房、北校学生东区锅炉房和学生西区锅炉房供应。更换西林锅炉房两台超出使用寿命的燃气蒸汽锅炉，淘汰学生东区锅炉房的燃煤蒸汽锅炉，补充学生西区一台燃气蒸汽锅炉，合计购置更换成带有烟气余热回收系统的新型节能燃气蒸汽锅炉5台；

（2）暖气热源统一由华电供热公司高温水换热提供。在原有13个锅炉房的基础上规划建设17个换热站。其中锅炉房改建12个（西墙区锅炉房拆除，其办公热负荷由学生东区锅炉房供应，家属区热负荷由东南区换热站供应）；新建3个家属区换热站（西林、分院和农场），2个办公换热站（博览园和体育馆）；附《换热站、供暖区域规划表》

表8：换热站、供暖区域规划表

| 编号 | 位置 | 供暖区域 | 现有面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号换热站 | 西林锅炉房 | 银杏南路东段和鹅掌楸路以南 | 205773.93 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除现有4号锅炉，根据供暖面积设计安装换热器。（包括文科楼、东南角规划面积） |  |  |
|  |  | 2、增大锅炉房内供回水管道口径（循环泵-换热器-分水缸）； |  |  |
|  |  | 3、设计安装囊式膨胀水箱； |  |  |
|  |  | 4、更换系统补水用潜水泵两台，增加系统补水泵控制柜； |  |  |
|  |  | 5、根据目前负荷、在建负荷和规划负荷设计增加循环泵及配电设施； |  |  |
|  |  | 6、封堵东院部分暖气管道和后勤办公楼管道。将校医院和后勤办公楼暖气由原来东院人才楼管道供暖。 |  |  |
|  | 外管网 改造内容 | 1、将11-21号公寓楼、南苑餐厅、浴室和超市由中心区换热站划归西林换热站； |  |  |
|  |  | 2、从新设计改造学生公寓区域的管道口径和布局； |  |  |
|  |  | 3、核算通往学生公寓楼的主管道管径是否满足南校整个学生区域供暖需求，如不能满足应从新设计改造。 |  |  |
| 2 号 换 热 站 | 中心区锅炉房 | 银杏南路东段和鹅掌楸路以北 | 148501.5 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除现有4号锅炉，根据供暖面积设计安装换热器。（包括农学楼、青年教师周转房） |  |  |
|  |  | 2、单独设计安装温室换热器。 |  |  |
|  |  | 3、根据目前负荷、在建负荷和规划负荷增加循环泵及配电设施。 |  |  |
|  | 外管网改造 | 1、拆除封堵原来通往学生公寓楼的管道和农科院家属区的管道； |  |  |
| 3 号 换 热 站 | 农科院家属院农行 | 农科院家属区 | 47077.6 |  |
|  | 旧房改造 换热站 | 1、改造农行房屋，安装换热机组。 |  |  |
|  |  | 2、从新设计改造本区域的管道口径和布局； |  |  |
|  | 外管网改造 | 1、封堵原来通往锅炉房的暖气管道，连接换热站管道； |  |  |
|  |  | 2、从新设计改造本区域的管道口径和布局；改造不合理之处。 |  |  |
| 4 号 换 热 站 | 农博园西南角 | 农博园区域 | 15284 |  |
|  | 新建换热站 | 目前在建的为汽-水换热器，需要改造成水-水换热器。 |  |  |
|  | 外管网改造 | 正在改造 |  |  |
| 5 号 换 热 站 | 体育馆换热间 | 体育馆 | 11400 |  |
|  | 新建换热站 | 将现在的蒸汽热源换热器改成高温水热源换热器。 |  |  |
|  | 外管网改造 | 热风供暖不用改建 |  |  |
| 6 号 换 热 站 | 西林东院门口 | 西林东院 | 59216 |  |
|  | 新建换热站 | 1、选址、设计、建造换热站，安装换热机组。 |  |  |
|  | 外管网改造 | 1、封堵原来通往锅炉房的暖气管道，连接换热站管道； |  |  |
|  |  | 2、将1-3号人才楼管道和东院主管道连接； |  |  |
|  |  | 3、从新设计改造本区域的管道口径和布局；改造不合理之处。 |  |  |
| 7 号 换 热 站 | 水建学院锅炉房 | 水建学院，高新中学 | 18580.5 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、设计安装换热器，（包含高新中学部分） |  |  |
|  | 外管网改造 | 1、连接高新中学供暖主管道； |  |  |
|  |  | 2，将水建学院原有蒸汽供暖的建筑改造成热水供暖系统； |  |  |
|  |  | 3、从新规划设计改造本区域的管道口径和布局； |  |  |
|  |  | 4、改蒸汽管道为热水管道，室内蒸汽采暖系统改为水暖系统。 |  |  |
| 8 号 换 热 站 | 水科所家属院锅炉房 | 水科所家属院 | 10234 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除燃煤锅炉设计安装换热器； |  |  |
|  | 外管网改造 | 1、对全部室外主管道从新设计安装，（原来管道锈蚀严重，布局不合理） |  |  |
| 9 号 换 热 站 | 农场家属院门口 | 农场家属院，人才楼 | 29704.1 |  |
|  | 新建换热站 | 1、选址、设计、建造换热站，安装换热机组。 |  |  |
|  | 外管网改造 | 1、封堵原来通往锅炉房的管道，连接换热站管道； |  |  |
| 10 号 换 热 站 | 食品学院锅炉房 | 食品学院办公区、兽医院 | 1982090 |  |
|  | 换热站改造内容 | 1、拆除2号热水锅炉，根据供暖面积设计安装换热器； |  |  |
|  |  | 2、设计安装囊式膨胀水箱； |  |  |
|  |  | 3、封堵通往农场家属院的暖气管道。 |  |  |
|  | 外管网 改造内容 | 1、从新规划设计改造本区域的管道口径和布局，改蒸汽管道为热水管道； |  |  |
|  |  | 2，将食品学院原有蒸汽供暖的建筑改造成热水供暖系统； |  |  |
|  |  | 3、从新规划设计改造本区域的管道口径和布局，改蒸汽管道为热水管道； |  |  |
|  |  | 4、从新设计改造食品学院东院的暖气口径，口径较小的暖气管道。 |  |  |
| 11 号 换 热 站 | 水保所锅炉房 | 水保所办公区家属区，植物所住宅区 | 70474.3 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除现有锅炉，根据供暖面积设计安装换热器。 |  |  |
|  | 外管网改造内容 | 1、更换部分建筑锈蚀严重的暖气管道阀门。 |  |  |
| 12 号 换 热 站 | 林科院锅炉房 | 林科院校区 | 14012.8 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除现有锅炉，根据供暖面积设计安装换热器。 |  |  |
|  | 外管网 改造内容 | 1、更换出版社锈蚀严重的暖气管道。 |  |  |
| 13 号 换 热 站 | 东南区锅炉房 | 西农东南、西南家属区、新农村（校医院及其以南） | 137733 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、该换热站分为两个系统即：低区系统9、10号楼 及其以南，高区系统6、7、8号楼及其以北及西南家属区； |  |  |
|  |  | 2、根据低区供暖面积（33218㎡）设计安装换热器，其余设施用原来系统； |  |  |
|  |  | 3、根据高区面积（104515㎡）设计安装换热机组一套； |  |  |
|  |  | 4、给高区老系统设计安装囊式膨胀水箱一个； |  |  |
|  |  | 5、改造低区主管道链接到新安的换热机组上； |  |  |
|  |  | 6、封堵高区主管道。 |  |  |
|  | 外管网 改造内容 | 1、将原来学生区所带的16-26号楼和校医院划归东南区高区系统； |  |  |
|  |  | 2、将西南家属区的供热负荷带到高区系统。 |  |  |
|  |  | 3、从新设计改造高区（6、7、8号楼及其以北的家属楼和西南家属区）管道口径和布局； |  |  |
|  |  | 4、新农村护坡上暖气主管道拆除旧保温层，从新除锈刷漆保温保护。 |  |  |
| 14 号 换 热 站 | 学生东区锅炉房 | 树德路以南学苑路以东办区 | 198076.7 |  |
|  | 换热站改造内容 | 1、拆除现有3、4、5号热水锅炉，根据供暖面积设计两台换热器；该换热站根据原来状况分为两个系统； |  |  |
|  |  | 2、系统一供八号教学楼和新图书馆4、7号教学楼，系统二供系统一以外的办公和学生公寓； |  |  |
|  |  | 3、设计安装囊式膨胀水箱两个；增加一台30KW卧式循环泵一台；更换部分主管道阀门； |  |  |
|  |  | 4、更换系统补水用潜水泵两台； |  |  |
|  |  | 5、封堵东南家属区主管道， |  |  |
|  | 外管网 改造内容 | 1、将原来西墙区所有办公区域划分到为学生东区换热站供暖； |  |  |
|  |  | 2、从新设计建设管道布局。 |  |  |
|  |  | 3、将原来家属区主管道上所带的办公区改到办公区管道上； |  |  |
|  |  | 4、封堵原来家属区暖气主管道。 |  |  |
| 15 号 换 热 站 | 学生西区锅炉房 | 学苑路以西学生公寓，（除北秀山以外） | 138676.96 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除泵房废弃的浴室换热机组根据面积设计安装换热器； |  |  |
|  |  | 2、增加一台10吨/小时双罐手动软水器； |  |  |
|  |  | 3、设计安装囊式膨胀水箱； |  |  |
|  |  | 4、更换系统补水用潜水泵两台，增加系统补水泵控制柜； |  |  |
|  | 外管网改造内容 | 1、封堵北秀山活动中心管道； |  |  |
| 16 号 换 热 站 | 机电锅炉房 | 北门内树德路以北，学苑路以东，以及学生处楼、小球馆 | 91169 |  |
|  | 换热站 改造内容 | 1、拆除1、2号热水锅炉根据面积设计安装两台换热器；该换热站根据原来状况分为两个系统； |  |  |
|  |  | 2、一台专供新建食品楼（3500㎡），另一台供应理科楼、机电学院等区域； |  |  |
|  |  | 3、新增一台10吨/小时双罐手动软水器 |  |  |
|  | 外管网 | 暂不改动。 |  |  |
| 17 号 换 热 站 | 旱农平台锅炉房 | 北门外旱农学院等 | 12180.37 |  |
|  | 换热站改造 | 1、根据面积设计安装换热器； |  |  |
|  | 外管网 | 暂不改动。 |  |  |

（3）换热站规划设计要求。

①换热站的改造建设的规划设计要根据现有负荷、规划负荷并预留足够的余量；

②按照智能热网建设要求设计安装相应的计量、监控、能源分析和远传远控等信息化智能化设施；

③淘汰现有落后的、超过使用寿命的、损坏的热力设施。同时利用现有先进的，新装的、完好的热力设施。如软水器，循环泵，各类阀门、分(集)水器、膨胀水箱等；

④建筑设施功能齐全，除设备间以外还要建设改造其他功能用房，如值班室、修理间、工具材料间等。

2、热力管道

（1）根据各换热站供暖楼宇布局和面积统一规划设计管道走向和管径，逐年更换改造更换；

（2）更换锈蚀严重的管道和失灵阀门。加装暖气管道进楼调节、控制装置；

（3）规划设计蒸汽管道，逐年改造；

3、供暖终端

（1）急需更换部分楼宇地下沟道锈蚀、堵塞、泄漏的回水管道。有条件的办公区可将回水管道敷设在一楼顶部或一楼暖气下边可以减少施工难度和费用，使用寿命更长。

（2）蒸汽采暖系统、刚串片散热系统、安装较早管径小、锈蚀、泄漏、堵塞严重、设计不合理的室内采暖系统从新设计安装。

（3）新建和改造楼宇应设计成暖气分户控制安装计量表，安装好质量的三通调节阀，使得暂时不需供暖的房间关闭热源。

（4）设计安装食堂、浴室、开水房安装蒸汽能源计量、统计分析和远控系统。附《蒸汽涡街流量计及远传抄录系统规划表》

表9：蒸汽涡街流量计及远传抄录系统规划表

|  | 序号 | 安装地点 | 管道 口径 | 流量计口径 | 信号线 （米） | 累算 仪表 | 配电箱 | 网络远 传设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西林锅炉房 | 1 | 锅炉房蒸汽母管 | 250 | 200 | 100 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 2 | 浴室 | 150 | 125 | 100 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 3 | 新开水房 | 80 | 80 | 60 | 1 | 一箱四表 | 1套 |  |
|  | 4 | 老开水房 | 80 | 80 | 10 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 5 | 清真食堂 | 50 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 6 | 二食堂 | 50 | 25 | 40 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 7 | 南苑餐厅 | 50 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1套 |  |
| 西区锅炉房 | 8 | 锅炉房蒸汽母管 | 150 | 150 | 150 | 1 | 一箱三表 | 1套 |  |
|  | 9 | 浴室 | 150 | 125 | 100 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 10 | 北开水房 | 80 | 65 | 80 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 11 | 南开水房 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 12 | 五、七食堂总管 | 80 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1套 |  |
|  | 13 | 六、八食堂总管 | 80 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1套 |  |
| 东区锅炉房 | 14 | 锅炉房蒸汽母管 | 100 | 125 | 80 | 1 | 安装于现有旧配电箱内 | 1套 |  |
|  | 15 | 浴室 | 100 | 100 | 80 | 1 |  | 1套 |  |
|  | 16 | 开水房 | 65 | 50 | 80 | 1 |  | 1套 |  |
|  | 17 | 食堂蒸汽总管 | 100 | 65 | 80 | 1 |  | 1套 |  |

（5）逐步安装根据室内外温度气候等参数控制供暖的智能化，信息化的楼宇供暖控制系统。详情见附件《主要办公楼宇供暖智能监控系统方案》。

##### （三）用电方面

按照学校发展需求，完成校园整体电力规划。在规划时应注意近远期相结合，超前发展。根据学校发展规划，确定二级单位耗电定额，编制楼宇电力负荷。要充分考虑供电系统的安全性、合理性与智能化建设的要求，高压与低压配电系统应与各功能区的供电负荷有机结合，优化布置，减少用电损耗，留有发展空间。积极采用清洁环保新能源，优化能源结构，促进校园可持续发展。主要规划项目有：

1、建设供电信息化管理平台

（1）建设学校供电系统信息监控管理平台。利用校园网在南北两个开闭所建设监控中心，对各分配电室和箱式变电站的供电设备运行状态、参数进行实时监控。

（2）建设学校供电系统视频监控平台。在各配电室安装视频传输设备，对各配电室进行视频监控，实现各分配电室无人值守。

（3）完善水电能耗监测平台，增加500个点位电力计量监测设备与配套网络布设。

2、节能设备改造

（1）改造校园路灯。采用LED节能灯替换目前使用的钠灯、汞灯、金属卤化物灯。或采用太阳能路灯逐步淘汰目前的高耗能路灯。

（2）优化校园电网。对学校用电负荷详细摸底，对目前运行的变压器采取“停、并、撤”的办法，能停用的间歇停止运行（对多台变压器供电的单体楼宇），单台变压器能满足用电需求的楼宇，可撤出其他的变压器，对一些供电半径过大的低压线路采用高压供电，降低变压器和线路损耗。

（3）采用新能源，在学生浴室、开水房、路灯等采用太阳能和空气热源泵相结合的能源供应方式，低碳环保，节约成本。

3、建立学校用电计量收费体系

（1）学校目前对各住宅区已经实行电能分户计量收费，下一步对各住宅区安装总计量电能表，为以后住宅区实行物业社会化管理奠定基础。

（2）以学校各单位、各实验室为计量单元，完善计量设施，为实行成本核算做好前期工作。

（3）合理设置各单位用电指标，提高用电效率，达到节约用电。

##### （四）建造地下综合管廊

要统筹考虑，逐步建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等学校管线的地下综合管廊。

##### （五）队伍建设方面

根据发展实际需要，引进变配电专业、信息技术专业、自动控制专业、暖通管理、给排水专业等多方面的人才，建立一支懂技术、能管理的高素质水电暖管理队伍，提高管理水平，实现可持续发展。

# 附件七：主要办公楼宇供暖智能监控系统方案

方案说明

学校对采暖面积超过121万平方米，供热区域大，管网敷设复杂，部分设备老旧，调控困难。

为了实现整个校区供暖系统的自动化控制、热网运行数据传输、实现热网运行信息集中化管理。替代现有人工调节，实现热网运行管理的自动化、科学化。有效的节约能源，降低运行费用，减少对环境的负面影响，提高供热质量，满足热用户的舒适度。

主要内容

现场控制单元：对供热单位的供暖进水管道安装一台电动调节阀门；在供回水管道安装压力变送器及热电阻，进行压力、温度的测量；在就近处安装控制箱，在本地可对电动调节阀进行调节控制，也可以通过热网控制中心远程对阀门进行调节控制。

（二）供热区域室内测温系统：在每个相对独立的供热区域，在典型朝向的房间安装室内GPRS测温模块，可以随时了解室内供热温度，为调控温度提供精确的依据。

（三）建设热网监控中心：监控中心是整个供热系统的运行调度枢纽，通过监控中心这个信息平台能够完成所有数据的处理和远程控制功能。

附表：南北校区部分办公教学楼宇智能供热监控系统规划表

| 换热站名称 | 序号 | 楼宇名称 | 管道口径 | 回路数量78个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西林换热站 | 1 | 1号教学楼 | 150 | 1 |
|  | 2 | 2号教学楼和园林设计所 | 100 | 1 |
|  | 3 | 3号教学楼 | 125 | 2 |
|  | 4 | 林学院办公楼 | 80 | 1 |
|  | 5 | 林学院实验楼 | 125 | 1 |
|  | 6 |  | 65 | 1 |
|  | 7 | 网络中心 | 65 | 1 |
|  | 8 | 基建办公楼 | 65 | 1 |
|  | 9 | 后勤办公楼 | 65 | 1 |
|  | 10 | 南校医院 | 50 | 2 |
|  | 11 | 幼儿园 | 80 | 1 |
|  | 12 | 南秀山活动中心 | 80 | 1 |
|  | 13 | 南校超市 | 40 | 1 |
|  | 14 | 清真食堂 | 40 | 1 |
|  | 15 | 二食堂 | 40 | 1 |
|  | 16 | 南苑餐厅 | 100 | 1 |
|  | 17 | 南校浴室 | 65 | 1 |
| 中心区换热站 | 18 | 中心区主管道 | 250 | 1 |
|  | 19 | 经管学院 | 80 | 1 |
|  | 20 | 原分院医院 | 40 | 1 |
|  | 21 | 档案馆 | 100 | 1 |
|  | 22 | 农学院 | 100 | 1 |
|  | 23 | 原沼气学校 | 100 | 1 |
|  | 24 | 资环学院 | 100 | 1 |
|  | 25 | 园艺学院和北边二层楼 | 80 | 1 |
| 西农学生东区换热站 | 26 | 1号教学楼 | 50 | 1 |
|  | 27 | 2号教学楼 | 50 | 1 |
|  | 28 | 3号教学楼 | 100 | 1 |
|  | 29 | 4号教学楼 | 80 | 3 |
|  | 30 | 5号教学楼 | 80 | 2 |
|  | 31 | 6号教学楼 | 100 | 1 |
|  | 32 | 7号教学楼 | 100 | 1 |
|  | 33 | 8号教学楼 | 200 | 1 |
|  | 34 | 老图书管 | 100 | 1 |
|  | 35 | 葡萄酒学院 | 80 | 1 |
|  | 36 | 退休办 | 50 | 1 |
|  | 37 | 职工活动中心 | 50 | 1 |
|  | 38 | 校医院 | 50 | 1 |
|  | 39 | 电信楼 | 80 | 1 |
|  | 40 | 昆虫馆 | 100 | 1 |
|  | 41 | 老印刷厂 | 50 | 1 |
|  | 42 | 解剖楼 | 50 | 1 |
|  | 43 | 东区食堂 | 50 | 1 |
|  | 44 | 动科学院 | 150 | 1 |
|  | 45 | 信息学院办公楼 | 100 | 1 |
|  | 46 | 人文学院 | 50 | 2 |
|  | 47 | 创新学院 | 50 | 1 |
|  | 48 | 场站管理中心 | 65 | 1 |
|  | 49 | 保卫处 | 50 | 1 |
|  | 50 | 老机电学院 | 50 | 1 |
| 机电学院换热站 | 51 | 理科楼 | 100 | 4 |
|  | 52 | 食品楼 | 200 | 1 |
|  | 53 | 机电学院办公楼 | 65 | 2 |
|  | 54 |  | 80 | 1 |
|  | 55 | 农机实验室 | 65 | 1 |
|  | 56 | 工程训练中心 | 65 | 2 |
|  | 57 | 木材加工实训中心 | 65 | 2 |
|  | 58 | 汽车拖拉机实验室 | 65 | 1 |
|  | 59 | 沼气新能源 | 50 | 1 |
|  | 60 | 国资处库房 | 50 | 1 |
|  | 61 | 小球馆 | 100 | 1 |
|  | 62 | 学生处楼 | 80 | 1 |
|  | 63 | 体育场 | 65 | 1 |
| 学生西区 | 64 | 北秀山活动中心 | 100 | 1 |
|  | 65 | 食堂主楼 | 100 | 1 |
|  | 66 | 食堂副楼 | 80 | 1 |